## свод вед
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов замеров активной энергии за 17 июня 2020 г.
по АО "Сибур-Химпром"
кВт.ч
| Часы | Часовой расход электроэнергии по предприятию с учетом передачи (усредненный) | В т.ч.
|  |  | передача | по предприятию собственное потребление
Договор N 56-0001 от 01.09.2016 г.
| 0.00-1.00 | 30026.7 | 9709.9 | 20316.8
| 1.00-2.00 | 30300.3 | 9716.8 | 20583.5
| 2.00-3.00 | 30153.9 | 9691.4 | 20462.5
| 3.00-4.00 | 30014.6 | 9637 | 20377.6
| 4.00-5.00 | 29705 | 9498.8 | 20206.2
| 5.00-6.00 | 29687.9 | 9548.3 | 20139.6
| 6.00-7.00 | 29795.9 | 9512 | 20283.9
| 7.00-8.00 | 29887.1 | 9627 | 20260.1
| 8.00-9.00 | 30071.9 | 9853.6 | 20218.3
| 9.00-10.00 | 30320.3 | 10029.7 | 20290.6
| 10.00-11.00 | 29849.9 | 10035.5 | 19814.4
| 11.00-12.00 | 29465.9 | 9946.2 | 19519.7
| 12.00-13.00 | 29233.1 | 9909.3 | 19323.8
| 13.00-14.00 | 28996.7 | 9944.4 | 19052.3
| 14.00-15.00 | 28801.1 | 9932.5 | 18868.6
| 15.00-16.00 | 28892.3 | 9893.9 | 18998.4
| 16.00-17.00 | 28790.3 | 9664.1 | 19126.2
| 17.00-18.00 | 28712.2 | 9561 | 19151.2
| 18.00-19.00 | 28849.1 | 9535.7 | 19313.4
| 19.00-20.00 | 29161 | 9494.1 | 19666.9
| 20.00-21.00 | 29101.8 | 9455.7 | 19646.1
| 21.00-22.00 | 29157.7 | 9421.3 | 19736.4
| 22.00-23.00 | 28821 | 9360.2 | 19460.8
| 23.00-0.00 | 29049.2 | 9355.9 | 19693.3
| Расход электроэнергии за сутки, кВтч | 706844.9 | 232334.3 | 474510.6
| Начальник отдела управления энергоснабжением |  |  | А.Р. Иткинин
| Исполнитель : | Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

## свод в по ист_питания
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замеров активной энергии по источникам питания за 17 июня 2020 года
по АО "Сибур-Химпром"
| Часы | Нагрузка по источникам питания (усредненная) | [5 empty] | Суммарная нагрузка, кВт
в том числе
|  | ПС " Этилен" |  |  | ПС " Кашино"
|  | Итого | Передача | АО "Сибур-Химпром" | Итого | Передача | АО "Сибур-Химпром"
| 0.00-1.00 | 15830.7 | 7558.7 | 8272 | 14196 | 2151.2 | 12044.8 | 30026.7 | 30026.7
| 1.00-2.00 | 16061.1 | 7577.2 | 8483.9 | 14239.2 | 2139.6 | 12099.6 | 30300.3 | 30300.3
| 2.00-3.00 | 15953.1 | 7581.3 | 8371.8 | 14200.8 | 2110.1 | 12090.7 | 30153.9 | 30153.9
| 3.00-4.00 | 15873.8 | 7548.3 | 8325.5 | 14140.8 | 2088.7 | 12052.1 | 30014.6 | 30014.6
| 4.00-5.00 | 15650.6 | 7429.8 | 8220.8 | 14054.4 | 2069 | 11985.4 | 29705 | 29705
| 5.00-6.00 | 15571.1 | 7452.3 | 8118.8 | 14116.8 | 2096 | 12020.8 | 29687.9 | 29687.9
| 6.00-7.00 | 15657.5 | 7428.6 | 8228.9 | 14138.4 | 2083.4 | 12055 | 29795.9 | 29795.9
| 7.00-8.00 | 15787.1 | 7536.4 | 8250.7 | 14100 | 2090.6 | 12009.4 | 29887.1 | 29887.1
| 8.00-9.00 | 15916.7 | 7742.1 | 8174.6 | 14155.2 | 2111.5 | 12043.7 | 30071.9 | 30071.9
| 9.00-10.00 | 16136.3 | 7884.1 | 8252.2 | 14184 | 2145.6 | 12038.4 | 30320.3 | 30320.3
| 10.00-11.00 | 16013.9 | 7915.7 | 8098.2 | 13836 | 2119.8 | 11716.2 | 29849.9 | 29849.9
| 11.00-12.00 | 15949.1 | 7831.6 | 8117.5 | 13516.8 | 2114.6 | 11402.2 | 29465.9 | 29465.9
| 12.00-13.00 | 15783.5 | 7778.5 | 8005 | 13449.6 | 2130.8 | 11318.8 | 29233.1 | 29233.1
| 13.00-14.00 | 15779.9 | 7799.9 | 7980 | 13216.8 | 2144.5 | 11072.3 | 28996.7 | 28996.7
| 14.00-15.00 | 15848.3 | 7774 | 8074.3 | 12952.8 | 2158.5 | 10794.3 | 28801.1 | 28801.1
| 15.00-16.00 | 15819.5 | 7747.1 | 8072.4 | 13072.8 | 2146.8 | 10926 | 28892.3 | 28892.3
| 16.00-17.00 | 15743.9 | 7612.2 | 8131.7 | 13046.4 | 2051.9 | 10994.5 | 28790.3 | 28790.3
| 17.00-18.00 | 15596.2 | 7502.6 | 8093.6 | 13116 | 2058.4 | 11057.6 | 28712.2 | 28712.2
| 18.00-19.00 | 15538.7 | 7482.5 | 8056.2 | 13310.4 | 2053.2 | 11257.2 | 28849.1 | 28849.1
| 19.00-20.00 | 15351.4 | 7433.7 | 7917.7 | 13809.6 | 2060.4 | 11749.2 | 29161 | 29161
| 20.00-21.00 | 15268.2 | 7374.5 | 7893.7 | 13833.6 | 2081.2 | 11752.4 | 29101.8 | 29101.8
| 21.00-22.00 | 15192.1 | 7344.9 | 7847.2 | 13965.6 | 2076.4 | 11889.2 | 29157.7 | 29157.7
| 22.00-23.00 | 15090.6 | 7332.9 | 7757.7 | 13730.4 | 2027.3 | 11703.1 | 28821 | 28821
| 23.00-0.00 | 15198.8 | 7346.5 | 7852.3 | 13850.4 | 2009.4 | 11841 | 29049.2 | 29049.2
| Расход электроэнергии за сутки, кВтч | 376612.1 | 182015.4 | 194596.7 | 330232.8 | 50318.9 | 279913.9 | 706844.9 | 706844.9
| Начальник отдела управления энергоснабжением | [5 empty] | А.Р. Иткинин
| Исполнитель: | Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

## контр_зам по тр-рам
АО " Сибур-Химпром"
Контрольный замер активной и реактивной мощности и уровней напряжений по трансформаторам 110/6 кВ
за 17 июня 2019 г.
Подстанция, тип трансформатора | Мощность, | Напряжение
| МВА | обмоток , кВ |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
п/ст Кашино
1 и 4 с.ш. |  | 115 | P, МВт | 7.1784 | 7.2 | 7.1592 | 7.1496 | 7.0968 | 7.2168 | 7.2552 | 7.128 | 7.188 | 6.9312 | 6.6072 | 6.2784 | 6.1104 | 5.952 | 5.832 | 6.0696 | 6.1344 | 6.1488 | 6.324 | 6.7296 | 6.7296 | 6.9552 | 6.9144 | 7.02
ТР-Р № 1 |  |  | Q, МВАр | 7.4688 | 7.5744 | 7.4472 | 7.2816 | 7.4328 | 7.4832 | 7.5192 | 7.4712 | 7.1904 | 7.0104 | 6.9816 | 7.0584 | 6.9528 | 6.8136 | 6.6936 | 6.6552 | 6.6264 | 6.7464 | 6.9264 | 7.308 | 7.0848 | 6.9936 | 7.0344 | 7.092
ТРДЦН-63000 | 63 | 6.3 | U, kB | 6.3476 | 6.3555 | 0.0063884 | 6.3727 | 6.3791 | 6.3784 | 6.3784 | 6.3468 | 6.3252 | 6.2861 | 6.2939 | 6.3079 | 6.3047 | 5.9864 | 6.2953 | 6.2862 | 6.2834 | 6.2989 | 6.3029 | 6.3204 | 6.3547 | 6.343 | 6.2772 | 6.2313
110/6/6
п/ст Кашино
2 и 3 с.ш. |  | 115 | P, МВт | 7.0176 | 7.0392 | 7.0416 | 6.9912 | 6.9576 | 6.9 | 6.8832 | 6.972 | 6.9672 | 7.2528 | 7.2288 | 7.2384 | 7.3392 | 7.2648 | 7.1208 | 7.0032 | 6.912 | 6.9672 | 6.9864 | 7.08 | 7.104 | 7.0104 | 6.816 | 6.8304
ТР-Р № 2 |  |  | Q, МВАр | 5.0592 | 5.0904 | 5.1576 | 5.1144 | 5.1408 | 5.1072 | 5.1312 | 5.0976 | 5.016 | 5.112 | 5.1 | 5.0904 | 5.1 | 5.0688 | 4.9968 | 4.9224 | 4.8768 | 4.9008 | 4.9224 | 4.9944 | 5.0472 | 4.992 | 4.8216 | 4.7976
ТРДЦН-63000 | 63 | 6.3 | U, kB | 6.2384 | 6.252 | 0.0062848 | 6.2649 | 6.2849 | 6.2867 | 6.2922 | 6.253 | 6.2097 | 6.1646 | 6.1721 | 6.1764 | 6.1707 | 5.8527 | 6.1588 | 6.168 | 6.1694 | 6.1842 | 6.1818 | 6.2134 | 6.2438 | 6.2366 | 6.2345 | 6.2178
110/6/6
п/ст Этилен
|  | 110 | P, МВт | 8.7302 | 8.8706 | 8.8202 | 8.8236 | 8.7442 | 8.6902 | 8.7694 | 8.791 | 8.683 | 8.881 | 8.7694 | 8.773 | 8.647 | 8.6686 | 8.7298 | 8.7622 | 8.7946 | 8.7422 | 8.7449 | 8.6153 | 8.6261 | 8.5901 | 8.5001 | 8.4753
ТР-Р № 1 |  |  | Q, МВАр | 2.2817 | 2.3178 | 2.6094 | 2.4546 | 2.5555 | 2.5267 | 2.5447 | 2.2278 | 1.9938 | 1.9685 | 2.0873 | 2.2169 | 2.1521 | 2.08 | 2.0368 | 1.9541 | 2.2457 | 2.3625 | 2.466 | 2.61 | 2.4048 | 2.2572 | 2.142 | 2.0196
ТДН-31500 | 31.5 | 6.6 | U, kB | 6.4514 | 6.4589 | 6.4829 | 6.4695 | 6.4761 | 6.4767 | 6.476 | 6.4504 | 6.4313 | 6.3898 | 6.3943 | 6.406 | 6.4034 | 6.0797 | 6.393 | 6.3855 | 6.3749 | 6.3879 | 6.3917 | 6.4111 | 6.4485 | 6.4412 | 6.3772 | 6.3344
110/6
п/ст Этилен
|  | 110 | P, МВт | 7.1005 | 7.1905 | 7.1329 | 7.0501 | 6.9064 | 6.8809 | 6.8881 | 6.9961 | 7.2337 | 7.2553 | 7.2445 | 7.1761 | 7.1365 | 7.1113 | 7.1185 | 7.0573 | 6.9493 | 6.8541 | 6.7938 | 6.7361 | 6.6421 | 6.602 | 6.5905 | 6.7235
ТР-Р № 2 |  |  | Q, МВАр | 1.3107 | 1.0299 | 1.2675 | 1.1091 | 1.2389 | 1.2207 | 1.3071 | 1.0407 | 0.9543 | 0.9435 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1307 | 1.0767 | 1.1199 | 1.1199 | 1.0659 | 1.1408 | 1.1663 | 1.1376 | 1.0728 | 0.97561 | 1.0473 | 1.022
ТДН-31500 | 31.5 | 6.6 | U, kB | 6.3485 | 6.3664 | 6.3905 | 6.3809 | 6.3904 | 6.3919 | 6.3939 | 6.3674 | 6.3315 | 6.287 | 6.2858 | 6.291 | 6.2864 | 5.9631 | 6.2801 | 6.2841 | 6.2863 | 6.2996 | 6.2997 | 6.33 | 6.3606 | 6.3552 | 6.3583 | 6.3526
110/6
Примечание:
|  | Начальник отдела управления энергоснабжением | [6 empty] | А.Р. Иткинин
Исполнитель | Ланг О.А.
Тел. 290-87-62
|  |  |  | 15.8307 | 16.0611 | 15.9531 | 15.8738 | 15.6506 | 15.5711 | 15.6575 | 15.7871 | 15.9167 | 16.1363 | 16.0139 | 15.9491 | 15.7835 | 15.7799 | 15.8483 | 15.8195 | 15.7439 | 15.5962 | 15.5387 | 15.3514 | 15.2682 | 15.1921 | 15.0906 | 15.1988

## контр.зам под АЧР
АО "Сибур - Химпром"
Контрольные замеры активной мощности по присоединениям, подключенным под АЧР
за 17 июня 2020 года
Наименование присоединения |  |  | Очереди АЧР и уставки |  |  |  | Нагрузка МВт
|  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2
|  |  | Гц | сек. | Гц | сек. | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
п/ст Кашино (ГПП-2)
1 с.ш.(яч.1; 2; 3; 5) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 2.352 | 2.4216 | 2.4048 | 2.4024 | 2.3616 | 2.4072 | 2.4648 | 2.3784 | 2.4264 | 2.3808 | 2.2848 | 2.2416 | 2.2512 | 2.1744 | 2.0736 | 2.1072 | 2.0664 | 2.0424 | 2.124 | 2.3256 | 2.2968 | 2.2752 | 2.2824 | 2.3928
2 с.ш. (6; 7; 8; 10) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 2.3328 | 2.3352 | 2.3376 | 2.3472 | 2.3256 | 2.316 | 2.328 | 2.3472 | 2.3328 | 2.3712 | 2.3592 | 2.4168 | 2.472 | 2.4144 | 2.3736 | 2.316 | 2.2992 | 2.3592 | 2.3448 | 2.424 | 2.4408 | 2.3472 | 2.2152 | 2.22
3 с.ш. (11; 13; 14; 15) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 4.6848 | 4.704 | 4.704 | 4.644 | 4.632 | 4.584 | 4.5552 | 4.6248 | 4.6344 | 4.8816 | 4.8696 | 4.8216 | 4.8672 | 4.8504 | 4.7472 | 4.6872 | 4.6128 | 4.608 | 4.6416 | 4.656 | 4.6632 | 4.6632 | 4.6008 | 4.6104
4 с.ш. (17; 18; 19; 20; 21) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 4.8264 | 4.7784 | 4.7544 | 4.7472 | 4.7352 | 4.8096 | 4.7904 | 4.7496 | 4.7616 | 4.5504 | 4.3224 | 4.0368 | 3.8592 | 3.7776 | 3.7584 | 3.9624 | 4.068 | 4.1064 | 4.2 | 4.404 | 4.4328 | 4.68 | 4.632 | 4.6272
ИТОГО: | [6 empty] | 14.196 | 14.2392 | 14.2008 | 14.1408 | 14.0544 | 14.1168 | 14.1384 | 14.1 | 14.1552 | 14.184 | 13.836 | 13.5168 | 13.4496 | 13.2168 | 12.9528 | 13.0728 | 13.0464 | 13.116 | 13.3104 | 13.8096 | 13.8336 | 13.9656 | 13.7304 | 13.8504
п/ст Этилен (ГПП-1)
яч. 11 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.08592 | 0.07728 | 0.07296 | 0.07248 | 0.07584 | 0.11088 | 0.08784 | 0.11232 | 0.17568 | 0.20064 | 0.192 | 0.1536 | 0.14496 | 0.15312 | 0.18048 | 0.19008 | 0.13248 | 0.1104 | 0.11904 | 0.0984 | 0.0768 | 0.07152 | 0.07248 | 0.06768
яч. 28 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.75984 | 0.81552 | 0.83328 | 0.82704 | 0.77904 | 0.76464 | 0.7632 | 0.76368 | 0.7584 | 0.82272 | 0.82752 | 0.80928 | 0.74832 | 0.76464 | 0.76512 | 0.76416 | 0.76032 | 0.82224 | 0.83088 | 0.81216 | 0.76464 | 0.76368 | 0.75984 | 0.76032
РП-9
яч. 5 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.062104 | 0.05864 | 0.088829 | 0.084326 | 0.070856 | 0.053335 | 0.059801 | 0.069715 | 0.072842 | 0.066137 | 0.062117 | 0.061233 | 0.061595 | 0.060768 | 0.062164 | 0.064484 | 0.053003 | 0.087075 | 0.086023 | 0.05475 | 0.059955 | 0.05316 | 0.054334 | 0.05241
яч. 28 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.082117 | 0.084427 | 0.0934 | 0.093088 | 0.084943 | 0.08199 | 0.082074 | 0.082745 | 0.082448 | 0.081074 | 0.081176 | 0.081294 | 0.082782 | 0.081568 | 0.08167 | 0.081764 | 0.08415 | 0.091643 | 0.09158 | 0.091598 | 0.082846 | 0.084232 | 0.083594 | 0.085309
ИТОГО: | [6 empty] | 0.98998 | 1.0359 | 1.0885 | 1.0769 | 1.0107 | 1.0108 | 0.99291 | 1.0285 | 1.0894 | 1.1706 | 1.1628 | 1.1054 | 1.0377 | 1.0601 | 1.0894 | 1.1005 | 1.03 | 1.1114 | 1.1275 | 1.0569 | 0.98424 | 0.97259 | 0.97025 | 0.96572
Примечание: присоединения, подключенные под САОН, на ЗАО "Сибур-Химпром" отсутствуют.
АЧР-1;2 - реализована на Micom139, установленных на вводах 6 кВ на 1, 2, 3, 4 с.ш.;
АЧР-1;2 - реализована на Sepam 40, установленных на ячейках 11, 28 ГПП-1;
АЧР-1;2 - реализована на Sepam 40, установленных на ячейках 5, 28 РП-9.
РП-3 ввод 1, 2 подключены к ГПП-2 (ввод-1 с 4 с.ш. яч.11, ввод-2 с 2 с.ш. яч.17), попадают под действие АЧР-1; АЧР-2 ГПП-2.
АЧР- 1, 2 без ЧАПВ
Яч.22 ввод -1; яч.16 ввод-2 фидер РП-5 (производство ПСВ-100) - не заведены под АЧР, в соответствии с проектом 2451-64 ВНИПИ НЕФТЬ.
|  |  | Начальник отдела управления энергоснабжением | [8 empty] | А.Р. Иткинин
| Исп. | Ланг О.А.
Тел. 290-87-62
[7 empty] | 0.84576 | 0.8928 | 0.90624 | 0.89952 | 0.85488 | 0.87552 | 0.85104 | 0.876 | 0.93408 | 1.0234 | 1.0195 | 0.96288 | 0.89328 | 0.91776 | 0.9456 | 0.95424 | 0.8928 | 0.93264 | 0.94992 | 0.91056 | 0.84144 | 0.8352 | 0.83232 | 0.828
[7 empty] | 0.14422 | 0.14307 | 0.18223 | 0.17741 | 0.1558 | 0.13533 | 0.14187 | 0.15246 | 0.15529 | 0.14721 | 0.14329 | 0.14253 | 0.14438 | 0.14234 | 0.14383 | 0.14625 | 0.13715 | 0.17872 | 0.1776 | 0.14635 | 0.1428 | 0.13739 | 0.13793 | 0.13772
[7 empty] | 0.84576 | 0.8928 | 0.90624 | 0.89952 | 0.85488 | 0.87552 | 0.85104 | 0.876 | 0.93408 | 1.0234 | 1.0195 | 0.96288 | 0.89328 | 0.91776 | 0.9456 | 0.95424 | 0.8928 | 0.93264 | 0.94992 | 0.91056 | 0.84144 | 0.8352 | 0.83232 | 0.828
[7 empty] | 0.14422 | 0.14307 | 0.18223 | 0.17741 | 0.1558 | 0.13533 | 0.14187 | 0.15246 | 0.15529 | 0.14721 | 0.14329 | 0.14253 | 0.14438 | 0.14234 | 0.14383 | 0.14625 | 0.13715 | 0.17872 | 0.1776 | 0.14635 | 0.1428 | 0.13739 | 0.13793 | 0.13772