## свод вед
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов замеров активной энергии за 16 июня 2021 г.
по АО "Сибур-Химпром"
кВт.ч
| Часы | Часовой расход электроэнергии по предприятию с учетом передачи (усредненный) | В т.ч.
|  |  | передача | по предприятию собственное потребление
Договор N 56-0001 от 01.09.2016 г.
| 0.00-1.00 | 45784.3 | 9396.5 | 36387.8
| 1.00-2.00 | 45735.1 | 9431.3 | 36303.8
| 2.00-3.00 | 45843.1 | 9451.5 | 36391.6
| 3.00-4.00 | 45831 | 9439.2 | 36391.8
| 4.00-5.00 | 45405.9 | 9360.9 | 36045
| 5.00-6.00 | 45153.9 | 9338.4 | 35815.5
| 6.00-7.00 | 45218.7 | 9348.9 | 35869.8
| 7.00-8.00 | 45401 | 9436.9 | 35964.1
| 8.00-9.00 | 46039.4 | 9804.3 | 36235.1
| 9.00-10.00 | 46192.9 | 9805.7 | 36387.2
| 10.00-11.00 | 46248.1 | 9834.6 | 36413.5
| 11.00-12.00 | 46350.1 | 9783.8 | 36566.3
| 12.00-13.00 | 46224.1 | 9469.9 | 36754.2
| 13.00-14.00 | 46694.5 | 9700.3 | 36994.2
| 14.00-15.00 | 46372.9 | 9552.3 | 36820.6
| 15.00-16.00 | 46456 | 9581.6 | 36874.4
| 16.00-17.00 | 46160.4 | 9474.2 | 36686.2
| 17.00-18.00 | 46098.1 | 9489 | 36609.1
| 18.00-19.00 | 45990.1 | 9474.6 | 36515.5
| 19.00-20.00 | 45724.9 | 9276 | 36448.9
| 20.00-21.00 | 45285.7 | 9152.7 | 36133
| 21.00-22.00 | 44996.1 | 9187.3 | 35808.8
| 22.00-23.00 | 45203.5 | 9231.6 | 35971.9
| 23.00-0.00 | 45491.1 | 9403.7 | 36087.4
| Расход электроэнергии за сутки, кВтч | 1099900.9 | 227425.2 | 872475.7
| Начальник отдела управления энергоснабжением |  |  | А.Р. Иткинин
| Исполнитель : | Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

## свод в по ист_питания
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замеров активной энергии по источникам питания за 16 июня 2021 года
по АО "Сибур-Химпром"
| Часы | Нагрузка по источникам питания (усредненная) | [5 empty] | Суммарная нагрузка, кВт
в том числе
|  | ПС " Этилен" |  |  | ПС " Кашино"
|  | Итого | Передача | АО "Сибур-Химпром" | Итого | Передача | АО "Сибур-Химпром"
| 0.00-1.00 | 23089.9 | 7231.6 | 15858.3 | 22694.4 | 2164.9 | 20529.5 | 45784.3 | 45784.3
| 1.00-2.00 | 23064.7 | 7259.3 | 15805.4 | 22670.4 | 2172 | 20498.4 | 45735.1 | 45735.1
| 2.00-3.00 | 23179.9 | 7283 | 15896.9 | 22663.2 | 2168.5 | 20494.7 | 45843.1 | 45843.1
| 3.00-4.00 | 23287.8 | 7259 | 16028.8 | 22543.2 | 2180.2 | 20363 | 45831 | 45831
| 4.00-5.00 | 22934.7 | 7173 | 15761.7 | 22471.2 | 2187.9 | 20283.3 | 45405.9 | 45405.9
| 5.00-6.00 | 22819.5 | 7166.1 | 15653.4 | 22334.4 | 2172.3 | 20162.1 | 45153.9 | 45153.9
| 6.00-7.00 | 22848.3 | 7162.4 | 15685.9 | 22370.4 | 2186.5 | 20183.9 | 45218.7 | 45218.7
| 7.00-8.00 | 23057 | 7241 | 15816 | 22344 | 2195.9 | 20148.1 | 45401 | 45401
| 8.00-9.00 | 23611.4 | 7647.9 | 15963.5 | 22428 | 2156.4 | 20271.6 | 46039.4 | 46039.4
| 9.00-10.00 | 23740.9 | 7643.2 | 16097.7 | 22452 | 2162.5 | 20289.5 | 46192.9 | 46192.9
| 10.00-11.00 | 23812.9 | 7698.8 | 16114.1 | 22435.2 | 2135.8 | 20299.4 | 46248.1 | 46248.1
| 11.00-12.00 | 23874.1 | 7666.7 | 16207.4 | 22476 | 2117.1 | 20358.9 | 46350.1 | 46350.1
| 12.00-13.00 | 23740.9 | 7436.3 | 16304.6 | 22483.2 | 2033.6 | 20449.6 | 46224.1 | 46224.1
| 13.00-14.00 | 24136.9 | 7680.4 | 16456.5 | 22557.6 | 2019.9 | 20537.7 | 46694.5 | 46694.5
| 14.00-15.00 | 23935.3 | 7510.3 | 16425 | 22437.6 | 2042 | 20395.6 | 46372.9 | 46372.9
| 15.00-16.00 | 23924.8 | 7496.1 | 16428.7 | 22531.2 | 2085.5 | 20445.7 | 46456 | 46456
| 16.00-17.00 | 23650.8 | 7356 | 16294.8 | 22509.6 | 2118.2 | 20391.4 | 46160.4 | 46160.4
| 17.00-18.00 | 23535.7 | 7387.4 | 16148.3 | 22562.4 | 2101.6 | 20460.8 | 46098.1 | 46098.1
| 18.00-19.00 | 23442.1 | 7350 | 16092.1 | 22548 | 2124.6 | 20423.4 | 45990.1 | 45990.1
| 19.00-20.00 | 23150.5 | 7158.8 | 15991.7 | 22574.4 | 2117.2 | 20457.2 | 45724.9 | 45724.9
| 20.00-21.00 | 22984.9 | 7081.6 | 15903.3 | 22300.8 | 2071.1 | 20229.7 | 45285.7 | 45285.7
| 21.00-22.00 | 22923.3 | 7105 | 15818.3 | 22072.8 | 2082.3 | 19990.5 | 44996.1 | 44996.1
| 22.00-23.00 | 23015.5 | 7154.3 | 15861.2 | 22188 | 2077.3 | 20110.7 | 45203.5 | 45203.5
| 23.00-0.00 | 23055.9 | 7262.8 | 15793.1 | 22435.2 | 2140.9 | 20294.3 | 45491.1 | 45491.1
| Расход электроэнергии за сутки, кВтч | 560817.7 | 176411 | 384406.7 | 539083.2 | 51014.2 | 488069 | 1099900.9 | 1099900.9
| Начальник отдела управления энергоснабжением | [5 empty] | А.Р. Иткинин
| Исполнитель: | Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

## контр_зам по тр-рам
АО " Сибур-Химпром"
Контрольный замер активной и реактивной мощности и уровней напряжений по трансформаторам 110/6 кВ
за 16 июня 2021 г.
Подстанция, тип трансформатора | Мощность, | Напряжение
| МВА | обмоток , кВ |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
п/ст Кашино
1 и 4 с.ш. |  | 115 | P, МВт | 7.296 | 7.344 | 7.318 | 7.241 | 7.212 | 7.106 | 7.154 | 7.094 | 7.183 | 7.226 | 7.164 | 7.219 | 7.123 | 7.198 | 7.198 | 7.212 | 7.138 | 7.15 | 7.198 | 7.241 | 7.178 | 7.121 | 7.224 | 7.327
ТР-Р № 1 |  |  | Q, МВАр | 9.11 | 9.142 | 9.223 | 9.355 | 9.286 | 9.132 | 9.163 | 8.945 | 8.866 | 8.743 | 8.707 | 8.834 | 8.782 | 8.494 | 8.59 | 8.779 | 8.914 | 8.585 | 8.705 | 8.77 | 8.803 | 8.755 | 9.024 | 9.35
ТРДЦН-63000 | 63 | 6.3 | U, kB | 6.306 | 6.305 | 0.006 | 6.323 | 6.316 | 6.309 | 6.308 | 6.271 | 6.257 | 6.224 | 6.214 | 6.222 | 6.218 | 6.198 | 6.191 | 6.188 | 6.201 | 6.231 | 6.254 | 6.258 | 6.259 | 6.256 | 6.272 | 6.293
110/6/6
п/ст Кашино
2 и 3 с.ш. |  | 115 | P, МВт | 15.398 | 15.326 | 15.346 | 15.302 | 15.259 | 15.228 | 15.216 | 15.25 | 15.245 | 15.226 | 15.271 | 15.257 | 15.36 | 15.36 | 15.24 | 15.319 | 15.372 | 15.413 | 15.35 | 15.334 | 15.122 | 14.952 | 14.964 | 15.108
ТР-Р № 2 |  |  | Q, МВАр | 7.644 | 7.622 | 7.656 | 7.663 | 7.654 | 7.634 | 7.627 | 7.586 | 7.505 | 7.433 | 7.44 | 7.445 | 7.471 | 7.423 | 7.363 | 7.414 | 7.466 | 7.538 | 7.577 | 7.574 | 7.498 | 7.428 | 7.452 | 7.514
ТРДЦН-63000 | 63 | 6.3 | U, kB | 6.212 | 6.214 | 0.006 | 6.236 | 6.23 | 6.217 | 6.211 | 6.17 | 6.158 | 6.127 | 6.118 | 6.129 | 6.124 | 6.098 | 6.093 | 6.089 | 6.104 | 6.13 | 6.156 | 6.159 | 6.159 | 6.159 | 6.178 | 6.201
110/6/6
п/ст Этилен
|  | 110 | P, МВт | 14.796 | 14.803 | 14.882 | 14.997 | 14.806 | 14.784 | 14.81 | 14.9 | 14.993 | 14.964 | 14.885 | 14.878 | 14.896 | 14.921 | 14.86 | 14.867 | 14.784 | 14.691 | 14.701 | 14.572 | 14.485 | 14.487 | 14.546 | 14.493
ТР-Р № 1 |  |  | Q, МВАр | 3.377 | 3.316 | 3.323 | 3.323 | 3.215 | 3.158 | 3.129 | 3.01 | 3.111 | 3.096 | 3.082 | 3.201 | 3.165 | 3.089 | 3.071 | 3.06 | 3.15 | 3.222 | 3.248 | 3.129 | 3.15 | 3.144 | 3.261 | 3.294
ТДН-31500 | 31.5 | 6.6 | U, kB | 6.25 | 6.252 | 6.258 | 6.271 | 6.267 | 6.26 | 6.259 | 6.223 | 6.204 | 6.17 | 6.161 | 6.167 | 6.164 | 6.142 | 6.137 | 6.136 | 6.148 | 6.172 | 6.196 | 6.204 | 6.206 | 6.204 | 6.22 | 6.242
110/6
п/ст Этилен
|  | 110 | P, МВт | 8.294 | 8.262 | 8.298 | 8.291 | 8.129 | 8.035 | 8.039 | 8.157 | 8.618 | 8.777 | 8.928 | 8.996 | 8.845 | 9.216 | 9.075 | 9.058 | 8.867 | 8.845 | 8.741 | 8.579 | 8.499 | 8.436 | 8.469 | 8.563
ТР-Р № 2 |  |  | Q, МВАр | 1.164 | 1.146 | 1.207 | 1.297 | 1.204 | 1.11 | 1.092 | 1.005 | 1.16 | 0.84 | 0.814 | 1.142 | 1.084 | 0.973 | 1.023 | 1.192 | 1.272 | 0.969 | 0.995 | 0.987 | 0.984 | 0.938 | 1.134 | 1.353
ТДН-31500 | 31.5 | 6.6 | U, kB | 6.332 | 6.332 | 6.337 | 6.348 | 6.343 | 6.337 | 6.337 | 6.3 | 6.279 | 6.254 | 6.245 | 6.244 | 6.242 | 6.221 | 6.214 | 6.208 | 6.221 | 6.255 | 6.279 | 6.284 | 6.286 | 6.286 | 6.298 | 6.315
110/6
Примечание:
|  | Начальник отдела управления энергоснабжением | [6 empty] | А.Р. Иткинин
Исполнитель | Ланг О.А.
Тел. 290-87-62
|  |  |  | 23.09 | 23.065 | 23.18 | 23.288 | 22.935 | 22.819 | 22.849 | 23.057 | 23.611 | 23.741 | 23.813 | 23.874 | 23.741 | 24.137 | 23.935 | 23.925 | 23.651 | 23.536 | 23.442 | 23.151 | 22.984 | 22.923 | 23.015 | 23.056
|  |  |  | 22.694 | 22.67 | 22.664 | 22.543 | 22.471 | 22.334 | 22.37 | 22.344 | 22.428 | 22.452 | 22.435 | 22.476 | 22.483 | 22.558 | 22.438 | 22.531 | 22.51 | 22.563 | 22.548 | 22.575 | 22.3 | 22.073 | 22.188 | 22.435

## контр.зам под АЧР
АО "Сибур - Химпром"
Контрольные замеры активной мощности по присоединениям, подключенным под АЧР
за 16 июня 2021 года
Наименование присоединения |  |  | Очереди АЧР и уставки |  |  |  | Нагрузка МВт
|  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2
|  |  | Гц | сек. | Гц | сек. | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
п/ст Кашино (ГПП-2)
1 с.ш.(яч.1; 2; 3; 5) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 3.367 | 3.394 | 3.374 | 3.334 | 3.288 | 3.226 | 3.286 | 3.24 | 3.286 | 3.31 | 3.322 | 3.324 | 3.358 | 3.389 | 3.43 | 3.384 | 3.31 | 3.348 | 3.348 | 3.36 | 3.413 | 3.386 | 3.379 | 3.41
2 с.ш. (6; 7; 8; 10) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 8.304 | 8.302 | 8.314 | 8.297 | 8.29 | 8.246 | 8.239 | 8.256 | 8.263 | 8.318 | 8.33 | 8.318 | 8.352 | 8.369 | 8.311 | 8.33 | 8.347 | 8.378 | 8.374 | 8.359 | 8.383 | 8.407 | 8.434 | 8.448
3 с.ш. (11; 13; 14; 15) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 7.094 | 7.025 | 7.032 | 7.006 | 6.97 | 6.982 | 6.977 | 6.994 | 6.982 | 6.907 | 6.941 | 6.938 | 7.008 | 6.991 | 6.929 | 6.989 | 7.025 | 7.034 | 6.977 | 6.974 | 6.739 | 6.545 | 6.53 | 6.66
4 с.ш. (17; 18; 19; 20; 21) |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 3.929 | 3.95 | 3.943 | 3.907 | 3.924 | 3.881 | 3.869 | 3.854 | 3.898 | 3.917 | 3.842 | 3.895 | 3.766 | 3.809 | 3.768 | 3.828 | 3.828 | 3.802 | 3.85 | 3.881 | 3.766 | 3.734 | 3.845 | 3.917
ИТОГО: | [6 empty] | 22.694 | 22.671 | 22.663 | 22.544 | 22.472 | 22.335 | 22.371 | 22.344 | 22.429 | 22.452 | 22.435 | 22.475 | 22.484 | 22.558 | 22.438 | 22.531 | 22.51 | 22.562 | 22.549 | 22.574 | 22.301 | 22.072 | 22.188 | 22.435
п/ст Этилен (ГПП-1)
яч. 11 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.26688 | 0.26736 | 0.26544 | 0.25776 | 0.2568 | 0.25584 | 0.2616 | 0.27936 | 0.47616 | 0.42864 | 0.50016 | 0.5112 | 0.38736 | 0.61584 | 0.45312 | 0.44352 | 0.37536 | 0.47904 | 0.49152 | 0.32448 | 0.3192 | 0.32256 | 0.32352 | 0.396
яч. 28 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.59328 | 0.63984 | 0.66432 | 0.66672 | 0.62592 | 0.6024 | 0.60048 | 0.5976 | 0.59136 | 0.5784 | 0.56592 | 0.53664 | 0.50448 | 0.51264 | 0.5136 | 0.51216 | 0.50832 | 0.56064 | 0.564 | 0.56544 | 0.52032 | 0.50832 | 0.5064 | 0.504
РП-9
яч. 5 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.13585 | 0.1135 | 0.11019 | 0.10346 | 0.10076 | 0.10553 | 0.1061 | 0.10805 | 0.10482 | 0.1017 | 0.10652 | 0.11299 | 0.1079 | 0.1088 | 0.11115 | 0.10447 | 0.10364 | 0.106 | 0.10201 | 0.10457 | 0.10377 | 0.10404 | 0.10712 | 0.11364
яч. 28 |  |  | 46.9 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0.025915 | 0.021449 | 0.021451 | 0.02142 | 0.021313 | 0.021314 | 0.021295 | 0.020789 | 0.020771 | 0.020821 | 0.020902 | 0.020939 | 0.020914 | 0.021038 | 0.020606 | 0.020694 | 0.020646 | 0.0212 | 0.024415 | 0.021158 | 0.021136 | 0.021191 | 0.020932 | 0.020978
ИТОГО: | [6 empty] | 1.0219 | 1.0421 | 1.0614 | 1.0494 | 1.0048 | 0.98508 | 0.98947 | 1.0058 | 1.1931 | 1.1296 | 1.1935 | 1.1818 | 1.0207 | 1.2583 | 1.0985 | 1.0808 | 1.008 | 1.1669 | 1.1819 | 1.0156 | 0.96443 | 0.95611 | 0.95798 | 1.0346
Примечание: присоединения, подключенные под САОН, на ЗАО "Сибур-Химпром" отсутствуют.
АЧР-1;2 - реализована на Micom139, установленных на вводах 6 кВ на 1, 2, 3, 4 с.ш.;
АЧР-1;2 - реализована на Sepam 40, установленных на ячейках 11, 28 ГПП-1;
АЧР-1;2 - реализована на Sepam 40, установленных на ячейках 5, 28 РП-9.
РП-3 ввод 1, 2 подключены к ГПП-2 (ввод-1 с 4 с.ш. яч.11, ввод-2 с 2 с.ш. яч.17), попадают под действие АЧР-1; АЧР-2 ГПП-2.
АЧР- 1, 2 без ЧАПВ
Яч.22 ввод -1; яч.16 ввод-2 фидер РП-5 (производство ПСВ-100) - не заведены под АЧР, в соответствии с проектом 2451-64 ВНИПИ НЕФТЬ.
|  |  | Начальник отдела управления энергоснабжением | [8 empty] | А.Р. Иткинин
| Исп. | Ланг О.А.
Тел. 290-87-62
[7 empty] | 0.86016 | 0.9072 | 0.92976 | 0.92448 | 0.88272 | 0.85824 | 0.86208 | 0.87696 | 1.0675 | 1.007 | 1.0661 | 1.0478 | 0.89184 | 1.1285 | 0.96672 | 0.95568 | 0.88368 | 1.0397 | 1.0555 | 0.88992 | 0.83952 | 0.83088 | 0.82992 | 0.9
[7 empty] | 0.16176 | 0.13495 | 0.13164 | 0.12488 | 0.12208 | 0.12684 | 0.12739 | 0.12883 | 0.1256 | 0.12253 | 0.12742 | 0.13393 | 0.12881 | 0.12983 | 0.13176 | 0.12516 | 0.12428 | 0.1272 | 0.12643 | 0.12573 | 0.12491 | 0.12523 | 0.12806 | 0.13462
[7 empty] | 0.86016 | 0.9072 | 0.92976 | 0.92448 | 0.88272 | 0.85824 | 0.86208 | 0.87696 | 1.0675 | 1.007 | 1.0661 | 1.0478 | 0.89184 | 1.1285 | 0.96672 | 0.95568 | 0.88368 | 1.0397 | 1.0555 | 0.88992 | 0.83952 | 0.83088 | 0.82992 | 0.9
[7 empty] | 0.16176 | 0.13495 | 0.13164 | 0.12488 | 0.12208 | 0.12684 | 0.12739 | 0.12883 | 0.1256 | 0.12253 | 0.12742 | 0.13393 | 0.12881 | 0.12983 | 0.13176 | 0.12516 | 0.12428 | 0.1272 | 0.12643 | 0.12573 | 0.12491 | 0.12523 | 0.12806 | 0.13462