## ГВО
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 16 декабря (среда) 2015 года
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП |  | Активная нагрузка, МВт | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ООО "БИАКСПЛЕН" ОАО "Сибурэнергоменеджмент"
6 | ПС 110/6 Бризол | Фид. 6 кВ: | 9 | 0.0864 | 0.084 | 0.0576 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0456 | 0.06 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0576 | 0.06 | 0.0552 | 0.0456 | 0.0408 | 0.0624 | 0.0888 | 0.0888 | 0.072 | 0.0696
6 |  |  | 13 | 0.06 | 0.0675 | 0.0615 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.0675 | 0.0645 | 0.0615 | 0.0945 | 0.0915 | 0.0735 | 0.108 | 0.1185 | 0.096 | 0.066 | 0.066 | 0.0765 | 0.096 | 0.0705 | 0.0945 | 0.093 | 0.072 | 0.0705
6 |  |  | 16 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0288 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0216 | 0.0408 | 0.048 | 0.0456 | 0.048 | 0.048 | 0.0456 | 0.0504 | 0.0456 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | 0.0696 | 0.0624 | 0.0816 | 0.0816
6 |  |  | 18 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0672 | 0.0648 | 0.0648 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.0648 | 0.0624
1 |  |  | 28 | 0.30312 | 0.30312 | 0.30384 | 0.31896 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32616 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32544 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168
1 | РП-1 |  | 22 | 0.08628 | 0.08592 | 0.0846 | 0.08376 | 0.09024 | 0.10968 | 0.1932 | 0.21384 | 0.20628 | 0.17172 | 0.153 | 0.16332 | 0.1806 | 0.20352 | 0.14736 | 0.11892 | 0.11868 | 0.11856 | 0.117 | 0.11292 | 0.11484 | 0.11424 | 0.11424 | 0.11496
|  |  | Итого: | 0.6126 | 0.61974 | 0.59874 | 0.58632 | 0.60072 | 0.61416 | 0.70998 | 0.7197 | 0.71706 | 0.7395 | 0.73218 | 0.7341 | 0.77868 | 0.8145 | 0.73584 | 0.6822 | 0.67236 | 0.66594 | 0.65268 | 0.6447 | 0.75558 | 0.73524 | 0.72144 | 0.71586

## АЧР
Настройка АЧР (16.12.2015 г.)
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка |  |  | Примечание
|  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | 3-00 | 9-00 | 18-00
|  |  | сек | Гц |  | сек | Гц |  | сек | Гц | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
32. ГПП 110/6 БРИЗОЛ (ООО "БИАКСПЛЕН") (Волжское ПО) | ф-9 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 0.0408 | 0.0432 | 0.0408
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 0.0168 | 0.0408 | 0.012
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 0.0192 | 0.0984 | 0.02064
| ф-26 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 | 0.0768 | 0.1824 | 0.07344