## для заполнения
Пункты, абзацы постановления |  | 2013 |  | ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 3 | 4 | 5 | 213-68-78 Насонов В. А. Предлагаю посмотреть http://energovid.ru, http://www.mkpmtk.com 2013г.
п.9 а |  | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение | до 1 июня (п.10) | Раскрытие информации в сети Интернет
п.9 б |  | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) (Одно из Приложений к Приказу ФСТ №56-э от 02.03.2011) | до 1 апреля (п.10(1)) | п.9 б
п.9 г |  | Предложения о размере цен (тарифов) | За 10 дней до подачи в УРТ
п.11 а |  | Тариф на услуги по передаче эл/эн | до 1 марта | п.11 а
|  | Размер платы за техприсоединение | до 1 марта с указанием источника | Техприсоединение не осуществлялось
п.11б.1,2 О балансе эл/эн | п.11б.3 | Об отпуске эл/эн в сеть, об отпуске эл/эн из сети по уровням напряжения | до 1 марта | п.11б.3
| п.11б.4 | Об бъеме переданной эл/эн по договорам об оказании услуг по передаче эл/эн по уровням напряжения | до 1 марта | Объем переданной эл/эн по договору об оказании услуг по передаче эл/эн по уровням напряжения : СН2 - 20368211 кВт.ч., НН- 798717 кВт.ч., население - 568679 кВт.ч., смежным сетевым - 13729041 кВт.ч. Всего 35482648 кВт.ч.
| п.11б.5 | О потерях эл/эн в абсолют и относит выражении по уровням напряжения | до 1 марта | п.11б.5
п.11б.6 о затратах на оплату потерь | п.11б.7 | О затратах сетевой орг-ии на покупку потерь в собственных сетях | до 1 марта | Затраты на покупку потерь составляют 1802,666 тыс. руб.
| п.11б.8 | Об уровне нормативных потерь эл/эн на текущий период | до 1 марта с указанием источника | Уровень нормативных потерь эл. энергии установлены приказом Минэнерго РФ № 421 от 04.09.2012 г. 3,2%
п.11б.9 |  | О мероприях по снижению потерь в сетях, сроках исполнения и источниках финансирования | до 1 марта | Мероприятия по снижению потерь в сетях не предусмотрены
п.11б.10 |  | О закупке эл/эн для компенсации потерь в сетях и ее стоимости | до 1 марта | Закупка эл.энергии для компенсации потерь в сетях составляет 1802,666 тыс. руб.
п.11б.11 |  | О размерах фактических потерь, оплач. покупателями при осуществ расчетов за эл/эн по уровням напряжения | до 1 марта | Размер фактических потерь , оплаченных покупателем составляет: 1889,793тыс. кВт.ч.
п.11б.12 |  | О перечне зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | до 1 марта | Зона действия - территория предприятия г.Воронеж, Ленинский пр. д.2
п. 11 б. 13 О техническом состоянии сетей | п.11б.14 | О сводных данных об аварийных откл. по границам тер. зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями, с указаниями даты откл и вкл., причин аварии(расследование) и мероприят по их устранению | до 1 марта | Аварийных отключений не было
| п.11б.15 | Об объеме недопоставленной эл/эн в результате аварийных отключений | ежеквартально | Объем недопоставленной эл. энергии в результате аварийных отключений : 0
| п.11б.16,17 | Текущий объем сободной для техприсоединения трансформаторной мощности по центрам питания ≤≥ 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения | Ежеквартально. В течении 3 дней после снижения мощности | В связи с модернизацией и строительством новых производств свободных мощностей нет.
| п.11б.18 | О вводе в ремонт и выводе из ремонта эл/сетевых объектов с указанием сроков | Не реже одного раза в месяц | Ежегодный останов на капитальный ремонт на 14 дней (июль)
п.11 в 1 О наличии возможности тех.присоед | п.11 в.2 | Поданных заявок и объем мощности, необходимый для их удовлетворения | Для ПС ≥ 35 кВ - ежемесячно (п. 11(1)) Для ПС ≤ 35 кВ - по письменному запросу (7 дней) (п.11(2)) | Заявок на техприсоединения не было
| п.11 в.3 | Заключенных договоров техприсоединения, объемы присоединяемой мощности , сроках и плате по каждому договору
| п.11 в.4 | Анулированных заявок на техрисоединение
| п.11 в.5 | Выполненных техприсоединениях и присоединенная мощность
п.11 в(1) |  | О величине резервируемой максимальной мощности | ежеквртально | нет
п.11 г |  | О результатах контрольных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения. (Предоставляется в ОДУ) | два раза в год предоставляется в ОДУ | 11 г.
п.11 д |  | Условия типовых договоров на услуги по передаче эл/эн и техприсоединения. Нормативно прововой акт, регулирующий условия этих договоров | ПС ≤ 35 кВ - по письменному запросу (7 дней) (п.11(2)) | Предоставляется по письменному запросу
п.11 е |  | Перечень и порядок выполнения мероприятий по техприсоединению с указанием нормативно правовых актов | 1 раз в год | Техприсоединенияв не было
п.11 ж 1,2,3 |  | Об инвестиционных программах ( о проектах ИП) и отчетах об их реализации | до 1 марта и по мере поступления информ. Обновляется в теч. 10 дней со дня утв. ИВ программы | Инвестиционных программ нет
п.11 з 1,2,3. |  | О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необход для оказания услуг по передаче эл/эн | в соответствии с порядком проведения открытых закупочных процедур | Предоставляется в соответствии с порядком проведения открытых закупок
п.11 и |  | О паспартах услуг согласно единым стандартам качества обслуживания потребителей сет/организаций | Обновляется в течении 10 дней со дня вступления в силу | Паспорта услуг отсутствуют
п.11 к 1,2,3,4 |  | О лицах, намеревающихся перераспределить макс мощность принадлежащих им энергоприн устройств в пользу других лиц | До 5 дней после получения заявления п. 11(4) По письменному запросу ( 7 дней) | Заявок на перераспределение мощности не поступало

## п. 9б.
Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
№ п/п | Показатель |  | Ед. изм. | Год 2013 |  |  | Примечание ***
|  |  |  | план * | факт **
I |  | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | 2282.54 | 7642.89
1 |  | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | 1526.57 | 4103.8
1.1 |  | Подконтрольные расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1526.57 | 4103.8
1.1.1 |  | Материальные расходы, всего | тыс. руб.
1.1.1.1 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 266.49
1.1.2 |  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 902.95 | 1012.2
1.1.1.2 |  | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.3 | Амортизационные отчисления |  | тыс. руб. | 192.4 | 246.74
1.1.4 |  | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 164.73 | 2844.86
1.3 |  | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе: | тыс. руб. | 755.97 | 3539.09
1.3.1 |  | арендная плата | тыс. руб.
1.3.2 |  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 277.21 | 310.79
1.3.3 |  | расходы на капитальные вложения | тыс. руб.
1.3.4 |  | налог на прибыль | тыс. руб. | 41.32
1.3.5 |  | прочие налоги | тыс. руб. | 437.44 | 3228.3
1.3.6 |  | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб.
1.3.7 |  | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб.
II |  | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб.
III |  | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб.
IV |  | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб.
Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
___***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

## п. 11г
Суточная ведомость
нагрузок 19.06.2013 г. ОАО "Воронежсинтезкаучук"
Присоединение |  | Время, ч
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№5 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.11 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.19 | 6.13 | 6.05 | 6.01 | 5.98 | 5.99 | 6.02 | 5.97 | 5.97 | 5.99 | 6.01 | 6.04 | 6.06 | 6.07 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 79 | 81 | 79 | 71 | 81 | 83 | 82 | 82 | 79 | 76 | 80 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| МВт | 0.545 | 0.559 | 0.547 | 0.489 | 0.562 | 0.563 | 0.556 | 0.551 | 0.525 | 0.521 | 0.561 | 0.522 | 0.518 | 0.512 | 0.519 | 0.51 | 0.497 | 0.531 | 0.529 | 0.514 | 0.514 | 0.516 | 0.516 | 0.522
| МВАр | 0.634 | 0.66 | 0.634 | 0.586 | 0.667 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.65 | 0.595 | 0.617 | 0.569 | 0.559 | 0.559 | 0.55 | 0.538 | 0.53 | 0.566 | 0.571 | 0.569 | 0.566 | 0.578 | 0.578 | 0.571
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№6 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.16 | 6.19 | 6.19 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.19 | 6.13 | 6.1 | 6.07 | 6.07 | 6.1 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.16
| А | 68 | 69 | 68 | 70 | 71 | 72 | 71 | 69 | 67 | 72 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55
| МВт | 0.363 | 0.384 | 0.373 | 0.387 | 0.4 | 0.403 | 0.398 | 0.386 | 0.381 | 0.409 | 0.408 | 0.413 | 0.411 | 0.411 | 0.405 | 0.402 | 0.405 | 0.411 | 0.384 | 0.377 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.33
| МВАр | 0.634 | 0.634 | 0.624 | 0.65 | 0.653 | 0.66 | 0.655 | 0.631 | 0.612 | 0.641 | 0.624 | 0.617 | 0.612 | 0.624 | 0.598 | 0.595 | 0.6 | 0.605 | 0.6 | 0.578 | 0.478 | 0.487 | 0.485 | 0.485
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№28 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.16 | 6.19 | 6.19 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.19 | 6.13 | 6.1 | 6.07 | 6.07 | 6.1 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.16
| А | 100 | 96 | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 90 | 89 | 88 | 86 | 87 | 90 | 94 | 94 | 95
| МВт | 0.672 | 0.633 | 0.604 | 0.544 | 0.546 | 0.55 | 0.55 | 0.527 | 0.552 | 0.56 | 0.565 | 0.563 | 0.56 | 0.565 | 0.571 | 0.557 | 0.55 | 0.531 | 0.518 | 0.519 | 0.545 | 0.618 | 0.617 | 0.622
| МВАр | 0.83 | 0.814 | 0.811 | 0.828 | 0.835 | 0.835 | 0.84 | 0.823 | 0.821 | 0.802 | 0.799 | 0.797 | 0.787 | 0.799 | 0.794 | 0.763 | 0.754 | 0.756 | 0.754 | 0.763 | 0.787 | 0.785 | 0.79 | 0.792
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№31 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.11 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.19 | 6.13 | 6.05 | 6.01 | 5.98 | 5.99 | 6.02 | 5.97 | 5.97 | 5.99 | 6.01 | 6.04 | 6.06 | 6.07 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 161 | 161 | 163 | 167 | 167 | 159 | 159 | 157 | 188 | 214 | 211 | 209 | 192 | 190 | 198 | 191 | 187 | 186 | 192 | 184 | 177 | 157 | 166 | 156
| МВт | 1.42 | 1.416 | 1.442 | 1.49 | 1.49 | 1.397 | 1.4 | 1.382 | 1.629 | 1.853 | 1.836 | 1.825 | 1.703 | 1.71 | 1.712 | 1.667 | 1.629 | 1.635 | 1.74 | 1.652 | 1.602 | 1.413 | 1.487 | 1.401
| МВАр | 0.938 | 0.965 | 0.967 | 0.989 | 0.994 | 0.974 | 0.989 | 0.958 | 1.157 | 1.262 | 1.202 | 1.164 | 1.037 | 0.994 | 1.116 | 1.049 | 1.039 | 1.032 | 1.003 | 1.003 | 0.958 | 0.862 | 0.929 | 0.862
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№15 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.26 | 6.29 | 6.29 | 6.31 | 6.32 | 6.33 | 6.34 | 6.32 | 6.29 | 6.23 | 6.19 | 6.17 | 6.17 | 6.19 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.25 | 6.25
| А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20
| МВт | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.03 | 0.042 | 0.083 | 0.115 | 0.139 | 0.147 | 0.146 | 0.145 | 0.147 | 0.147 | 0.155 | 0.145 | 0.149 | 0.151 | 0.161 | 0.156
| МВАр | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.07 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.115 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.132 | 0.127 | 0.134 | 0.139 | 0.151 | 0.144
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№16 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.13 | 6.15 | 6.15 | 6.17 | 6.19 | 6.19 | 6.2 | 6.18 | 6.15 | 6.1 | 6.06 | 6.03 | 6.03 | 6.06 | 6.03 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.1 | 6.12 | 6.12 | 6.11
| А | 401 | 409 | 406 | 393 | 402 | 400 | 399 | 401 | 403 | 389 | 405 | 413 | 423 | 407 | 401 | 414 | 403 | 395 | 408 | 410 | 412 | 407 | 406 | 407
| МВт | 3.693 | 3.738 | 3.7 | 3.617 | 3.663 | 3.648 | 3.638 | 3.662 | 3.676 | 3.565 | 3.644 | 3.717 | 3.806 | 3.691 | 3.62 | 3.723 | 3.648 | 3.58 | 3.701 | 3.715 | 3.741 | 3.704 | 3.684 | 3.693
| МВАр | 2.11 | 2.225 | 2.237 | 2.131 | 2.246 | 2.244 | 2.234 | 2.232 | 2.213 | 2.04 | 2.17 | 2.186 | 2.22 | 2.143 | 2.088 | 2.167 | 2.081 | 2.071 | 2.165 | 2.186 | 2.201 | 2.191 | 2.201 | 2.206
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№25 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.19 | 6.23 | 6.24 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.27 | 6.22 | 6.14 | 6.1 | 6.07 | 6.07 | 6.1 | 6.06 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.18 | 6.18
| А | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 65 | 66 | 59 | 57 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 47 | 44 | 46 | 45 | 47
| МВт | 0.532 | 0.531 | 0.533 | 0.532 | 0.531 | 0.548 | 0.542 | 0.543 | 0.569 | 0.577 | 0.519 | 0.503 | 0.48 | 0.466 | 0.458 | 0.453 | 0.453 | 0.439 | 0.402 | 0.41 | 0.385 | 0.402 | 0.4 | 0.416
| МВАр | 0.401 | 0.403 | 0.406 | 0.408 | 0.41 | 0.41 | 0.406 | 0.401 | 0.401 | 0.396 | 0.353 | 0.331 | 0.31 | 0.295 | 0.293 | 0.295 | 0.295 | 0.293 | 0.271 | 0.281 | 0.264 | 0.276 | 0.274 | 0.283
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№26 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.14 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.22 | 6.17 | 6.09 | 6.04 | 6.02 | 6.02 | 6.05 | 6 | 5.99 | 6.02 | 6.04 | 6.07 | 6.08 | 6.1 | 6.13 | 6.12 | 6.12
| А | 254 | 263 | 259 | 254 | 260 | 259 | 258 | 254 | 259 | 255 | 267 | 268 | 268 | 261 | 266 | 275 | 267 | 264 | 263 | 263 | 260 | 259 | 265 | 266
| МВт | 2.084 | 2.121 | 2.08 | 2.065 | 2.079 | 2.074 | 2.068 | 2.036 | 2.097 | 2.132 | 2.169 | 2.189 | 2.176 | 2.104 | 2.158 | 2.245 | 2.208 | 2.137 | 2.127 | 2.125 | 2.093 | 2.101 | 2.145 | 2.15
| МВАр | 1.716 | 1.836 | 1.826 | 1.766 | 1.867 | 1.855 | 1.853 | 1.824 | 1.793 | 1.622 | 1.75 | 1.73 | 1.747 | 1.733 | 1.723 | 1.75 | 1.687 | 1.735 | 1.759 | 1.776 | 1.762 | 1.769 | 1.81 | 1.812
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№13 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.2 | 6.25 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.28 | 6.24 | 6.15 | 6.12 | 6.09 | 6.08 | 6.11 | 6.06 | 6.05 | 6.08 | 6.1 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.19 | 6.19 | 6.19
| А | 378 | 352 | 378 | 377 | 370 | 374 | 373 | 372 | 371 | 378 | 357 | 362 | 385 | 378 | 382 | 385 | 377 | 368 | 340 | 347 | 350 | 359 | 365 | 375
| МВт | 2.871 | 2.715 | 2.866 | 2.86 | 2.809 | 2.822 | 2.815 | 2.802 | 2.817 | 2.897 | 2.733 | 2.779 | 2.919 | 2.884 | 2.901 | 2.929 | 2.869 | 2.821 | 2.645 | 2.675 | 2.67 | 2.712 | 2.768 | 2.859
| МВАр | 2.876 | 2.675 | 2.92 | 2.93 | 2.88 | 2.934 | 2.941 | 2.912 | 2.844 | 2.801 | 2.606 | 2.61 | 2.804 | 2.761 | 2.768 | 2.779 | 2.736 | 2.678 | 2.466 | 2.56 | 2.61 | 2.725 | 2.768 | 2.815
| РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№16 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.26 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.35 | 6.35 | 6.31 | 6.2 | 6.15 | 6.11 | 6.11 | 6.14 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 6.22 | 6.22
| А | 189 | 148 | 146 | 185 | 200 | 214 | 204 | 153 | 123 | 198 | 221 | 238 | 232 | 233 | 243 | 234 | 230 | 244 | 227 | 236 | 254 | 249 | 239 | 233
| МВт | 1.258 | 1.047 | 1.043 | 1.198 | 1.269 | 1.315 | 1.259 | 1.035 | 0.914 | 1.256 | 1.454 | 1.555 | 1.48 | 1.458 | 1.486 | 1.446 | 1.417 | 1.484 | 1.444 | 1.484 | 1.528 | 1.487 | 1.47 | 1.484
| МВАр | 1.613 | 1.224 | 1.202 | 1.624 | 1.789 | 1.937 | 1.854 | 1.321 | 0.983 | 1.71 | 1.847 | 1.984 | 1.951 | 2.005 | 2.088 | 1.994 | 1.973 | 2.12 | 1.94 | 2.038 | 2.257 | 2.232 | 2.102 | 2.023
| РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№37 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.18 | 6.21 | 6.21 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.25 | 6.21 | 6.15 | 6.12 | 6.09 | 6.09 | 6.12 | 6.08 | 6.07 | 6.08 | 6.1 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.18
| А | 649 | 640 | 641 | 643 | 641 | 634 | 629 | 633 | 649 | 664 | 663 | 675 | 669 | 664 | 681 | 681 | 674 | 665 | 642 | 638 | 642 | 637 | 635 | 637
| МВт | 5.662 | 5.592 | 5.624 | 5.643 | 5.63 | 5.594 | 5.575 | 5.611 | 5.729 | 5.837 | 5.831 | 5.883 | 5.867 | 5.861 | 5.97 | 5.96 | 5.905 | 5.835 | 5.665 | 5.609 | 5.639 | 5.618 | 5.601 | 5.631
| МВАр | 4.025 | 3.996 | 3.996 | 4.018 | 4.046 | 3.964 | 3.92 | 3.913 | 3.974 | 3.982 | 3.917 | 4 | 3.913 | 3.881 | 3.949 | 3.946 | 3.935 | 3.906 | 3.802 | 3.823 | 3.87 | 3.859 | 3.848 | 3.827
| РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№40 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.24 | 6.26 | 6.26 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.28 | 6.25 | 6.19 | 6.16 | 6.14 | 6.14 | 6.16 | 6.11 | 6.1 | 6.12 | 6.13 | 6.19 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.24 | 6.24
| А | 442 | 442 | 448 | 443 | 459 | 465 | 470 | 461 | 461 | 457 | 460 | 453 | 458 | 473 | 488 | 487 | 485 | 483 | 418 | 458 | 446 | 432 | 414 | 409
| МВт | 3.871 | 3.856 | 3.83 | 3.77 | 3.829 | 3.853 | 3.849 | 3.784 | 3.795 | 3.773 | 3.774 | 3.864 | 3.947 | 3.966 | 3.994 | 3.969 | 3.948 | 3.91 | 3.622 | 3.868 | 3.868 | 3.786 | 3.678 | 3.642
| МВАр | 2.783 | 2.844 | 2.977 | 2.995 | 3.204 | 3.29 | 3.373 | 3.283 | 3.244 | 3.136 | 3.136 | 2.866 | 2.851 | 3.121 | 3.276 | 3.28 | 3.29 | 3.323 | 2.624 | 3.028 | 2.833 | 2.722 | 2.542 | 2.498
| РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№10 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.25 | 6.28 | 6.29 | 6.3 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.32 | 6.29 | 6.23 | 6.19 | 6.17 | 6.16 | 6.2 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.26 | 6.25
| А | 210 | 204 | 210 | 210 | 210 | 210 | 209 | 194 | 198 | 203 | 210 | 215 | 215 | 201 | 208 | 214 | 202 | 200 | 201 | 199 | 201 | 201 | 200 | 201
| МВт | 1.965 | 1.921 | 1.97 | 1.973 | 1.974 | 1.972 | 1.964 | 1.857 | 1.901 | 1.943 | 1.999 | 2.041 | 2.047 | 1.926 | 1.982 | 2.035 | 1.932 | 1.919 | 1.929 | 1.915 | 1.924 | 1.927 | 1.922 | 1.931
| МВАр | 1.141 | 1.116 | 1.163 | 1.174 | 1.181 | 1.184 | 1.181 | 1.022 | 1.022 | 1.015 | 1.037 | 1.048 | 1.04 | 0.958 | 0.99 | 1.03 | 0.965 | 0.943 | 0.968 | 0.976 | 0.994 | 1.001 | 1.001 | 0.994
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№13 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.25 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.28 | 6.22 | 6.18 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.15 | 6.14 | 6.16 | 6.17 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.25 | 6.25 | 6.24
| А | 279 | 283 | 294 | 285 | 285 | 286 | 296 | 284 | 280 | 276 | 282 | 270 | 272 | 274 | 286 | 273 | 269 | 268 | 278 | 270 | 271 | 270 | 281 | 273
| МВт | 2.402 | 2.438 | 2.592 | 2.468 | 2.467 | 2.479 | 2.621 | 2.446 | 2.411 | 2.396 | 2.455 | 2.307 | 2.328 | 2.35 | 2.516 | 2.364 | 2.325 | 2.309 | 2.447 | 2.337 | 2.342 | 2.341 | 2.477 | 2.369
| МВАр | 1.832 | 1.861 | 1.868 | 1.883 | 1.89 | 1.904 | 1.904 | 1.897 | 1.858 | 1.757 | 1.764 | 1.717 | 1.724 | 1.75 | 1.706 | 1.678 | 1.674 | 1.688 | 1.71 | 1.728 | 1.739 | 1.746 | 1.75 | 1.753
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№40 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.24 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.32 | 6.33 | 6.34 | 6.32 | 6.27 | 6.2 | 6.14 | 6.12 | 6.12 | 6.15 | 6.1 | 6.09 | 6.12 | 6.14 | 6.18 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.23
| А | 162 | 156 | 145 | 145 | 145 | 143 | 140 | 139 | 140 | 149 | 173 | 159 | 173 | 167 | 166 | 173 | 166 | 167 | 146 | 144 | 143 | 154 | 152 | 147
| МВт | 1.304 | 1.259 | 1.212 | 1.207 | 1.209 | 1.197 | 1.178 | 1.162 | 1.172 | 1.245 | 1.441 | 1.35 | 1.456 | 1.383 | 1.37 | 1.417 | 1.394 | 1.45 | 1.254 | 1.241 | 1.235 | 1.38 | 1.353 | 1.287
| МВАр | 1.163 | 1.127 | 1.022 | 1.022 | 1.026 | 1.008 | 0.986 | 0.979 | 0.965 | 1.008 | 1.141 | 1.012 | 1.116 | 1.123 | 1.105 | 1.145 | 1.066 | 1.03 | 0.929 | 0.914 | 0.914 | 0.929 | 0.925 | 0.932
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№45 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.23 | 6.26 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.33 | 6.31 | 6.26 | 6.19 | 6.14 | 6.12 | 6.12 | 6.14 | 6.1 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.22 | 6.22 | 6.22
| А | 245 | 244 | 241 | 241 | 248 | 245 | 240 | 240 | 243 | 234 | 241 | 233 | 242 | 237 | 229 | 229 | 234 | 231 | 226 | 225 | 238 | 237 | 231 | 231
| МВт | 2.114 | 2.074 | 2.026 | 2.014 | 2.11 | 2.069 | 2.026 | 2.038 | 2.122 | 2.011 | 2.078 | 2.002 | 2.119 | 2.059 | 1.968 | 1.968 | 2.035 | 1.963 | 1.915 | 1.913 | 2.045 | 2.018 | 1.987 | 1.982
| МВАр | 1.582 | 1.646 | 1.666 | 1.682 | 1.704 | 1.697 | 1.673 | 1.639 | 1.562 | 1.495 | 1.486 | 1.435 | 1.445 | 1.454 | 1.404 | 1.397 | 1.411 | 1.459 | 1.462 | 1.469 | 1.531 | 1.56 | 1.502 | 1.498
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Суточная ведомость
нагрузок 18.12.2013 г. ОАО "Воронежсинтезкаучук"
Присоединение |  | Время, ч 0: Время, ч
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№5 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 45 | 43 | 45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 49
| МВт | 0.293 | 0.295 | 0.298 | 0.293 | 0.29 | 0.295 | 0.298 | 0.295 | 0.286 | 0.276 | 0.274 | 0.314 | 0.302 | 0.31 | 0.322 | 0.314 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.243 | 0.348 | 0.353 | 0.358 | 0.331
| МВАр | 0.331 | 0.338 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.336 | 0.312 | 0.3 | 0.283 | 0.338 | 0.331 | 0.346 | 0.358 | 0.343 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.386 | 0.394 | 0.403 | 0.408 | 0.394
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№6 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
| А | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 71 | 72 | 72 | 65 | 54 | 62 | 73 | 70 | 68 | 68 | 57 | 58 | 59 | 53 | 62 | 61 | 63 | 65 | 60
| МВт | 0.494 | 0.504 | 0.502 | 0.506 | 0.504 | 0.49 | 0.502 | 0.497 | 0.449 | 0.374 | 0.43 | 0.499 | 0.485 | 0.461 | 0.451 | 0.372 | 0.384 | 0.386 | 0.372 | 0.437 | 0.432 | 0.446 | 0.454 | 0.42
| МВАр | 0.586 | 0.593 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.588 | 0.598 | 0.588 | 0.528 | 0.432 | 0.492 | 0.581 | 0.559 | 0.55 | 0.552 | 0.466 | 0.475 | 0.49 | 0.422 | 0.487 | 0.485 | 0.499 | 0.511 | 0.48
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№28 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
| А | 68 | 67 | 72 | 70 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68
| МВт | 0.475 | 0.461 | 0.499 | 0.47 | 0.454 | 0.456 | 0.468 | 0.468 | 0.461 | 0.492 | 0.487 | 0.468 | 0.47 | 0.473 | 0.468 | 0.463 | 0.47 | 0.466 | 0.49 | 0.492 | 0.49 | 0.492 | 0.478 | 0.485
| МВАр | 0.545 | 0.55 | 0.593 | 0.583 | 0.55 | 0.547 | 0.547 | 0.542 | 0.528 | 0.545 | 0.521 | 0.509 | 0.509 | 0.514 | 0.509 | 0.511 | 0.514 | 0.538 | 0.528 | 0.518 | 0.521 | 0.526 | 0.528 | 0.542
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 РУ-6кВ яч.№31 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 74 | 74 | 83 | 79 | 75 | 76 | 76 | 74 | 94 | 123 | 120 | 118 | 117 | 111 | 124 | 119 | 113 | 105 | 87 | 101 | 83 | 74 | 74 | 76
| МВт | 0.574 | 0.574 | 0.634 | 0.598 | 0.583 | 0.578 | 0.578 | 0.569 | 0.77 | 0.979 | 0.979 | 0.943 | 0.97 | 0.924 | 0.989 | 0.95 | 0.895 | 0.823 | 0.694 | 0.816 | 0.662 | 0.578 | 0.571 | 0.59
| МВАр | 0.542 | 0.545 | 0.624 | 0.607 | 0.552 | 0.571 | 0.571 | 0.547 | 0.629 | 0.818 | 0.766 | 0.761 | 0.727 | 0.689 | 0.814 | 0.794 | 0.751 | 0.727 | 0.59 | 0.667 | 0.559 | 0.518 | 0.528 | 0.545
| РПН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№15 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
| А | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12
| МВт | 0.137 | 0.132 | 0.134 | 0.132 | 0.134 | 0.132 | 0.134 | 0.142 | 0.166 | 0.187 | 0.178 | 0.158 | 0.158 | 0.144 | 0.139 | 0.142 | 0.149 | 0.156 | 0.137 | 0.132 | 0.125 | 0.12 | 0.115 | 0.113
| МВАр | 0.077 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.091 | 0.091 | 0.089 | 0.079 | 0.079 | 0.058 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.053 | 0.065 | 0.06 | 0.055 | 0.058 | 0.058 | 0.06 | 0.065
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№16 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
| А | 294 | 299 | 300 | 295 | 298 | 299 | 299 | 298 | 270 | 269 | 266 | 252 | 256 | 262 | 278 | 276 | 257 | 252 | 244 | 267 | 264 | 265 | 266 | 266
| МВт | 2.743 | 2.789 | 2.803 | 2.748 | 2.779 | 2.786 | 2.789 | 2.777 | 2.532 | 2.522 | 2.494 | 2.364 | 2.395 | 2.446 | 2.57 | 2.558 | 2.41 | 2.369 | 2.294 | 2.465 | 2.426 | 2.443 | 2.458 | 2.458
| МВАр | 1.574 | 1.596 | 1.632 | 1.615 | 1.625 | 1.627 | 1.615 | 1.591 | 1.402 | 1.303 | 1.279 | 1.214 | 1.243 | 1.31 | 1.416 | 1.402 | 1.243 | 1.241 | 1.19 | 1.37 | 1.38 | 1.397 | 1.404 | 1.43
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№25 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| А | 40 | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 46 | 46 | 50 | 52 | 53 | 51 | 52 | 52 | 49 | 48 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46
| МВт | 0.374 | 0.358 | 0.353 | 0.348 | 0.355 | 0.374 | 0.394 | 0.398 | 0.425 | 0.418 | 0.451 | 0.47 | 0.478 | 0.463 | 0.478 | 0.47 | 0.444 | 0.442 | 0.422 | 0.434 | 0.42 | 0.418 | 0.422 | 0.42
| МВАр | 0.218 | 0.211 | 0.216 | 0.211 | 0.214 | 0.216 | 0.218 | 0.24 | 0.242 | 0.247 | 0.278 | 0.281 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.276 | 0.264 | 0.254 | 0.245 | 0.242 | 0.25 | 0.257 | 0.257 | 0.257
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-2 РУ-6кВ яч.№26 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 250 | 247 | 247 | 247 | 243 | 245 | 249 | 268 | 275 | 255 | 254 | 278 | 296 | 299 | 292 | 282 | 326 | 325 | 300 | 294 | 289 | 292 | 301 | 323
| МВт | 2.446 | 2.417 | 2.419 | 2.429 | 2.398 | 2.412 | 2.441 | 2.52 | 2.558 | 2.393 | 2.462 | 2.678 | 2.832 | 2.818 | 2.796 | 2.753 | 3.038 | 3.017 | 2.846 | 2.808 | 2.765 | 2.801 | 2.89 | 3.012
| МВАр | 1.102 | 1.092 | 1.116 | 0.109 | 1.087 | 1.094 | 1.114 | 1.373 | 1.392 | 1.2 | 0.96 | 1.128 | 1.231 | 1.38 | 1.214 | 1.068 | 1.534 | 1.589 | 1.37 | 1.262 | 1.265 | 1.291 | 1.32 | 1.651
| РПН | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№13 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1
| А | 288 | 288 | 288 | 287 | 286 | 283 | 284 | 285 | 291 | 302 | 308 | 319 | 318 | 311 | 308 | 309 | 316 | 313 | 315 | 319 | 317 | 317 | 317 | 321
| МВт | 2.358 | 2.365 | 2.362 | 2.347 | 2.336 | 2.315 | 2.322 | 2.333 | 2.405 | 2.531 | 2.578 | 2.657 | 2.653 | 2.61 | 2.57 | 2.574 | 2.617 | 2.578 | 2.617 | 2.632 | 2.614 | 2.621 | 2.617 | 2.653
| МВАр | 1.933 | 1.948 | 1.969 | 1.962 | 1.969 | 1.948 | 1.933 | 1.919 | 1.89 | 1.843 | 1.847 | 1.919 | 1.93 | 1.894 | 1.868 | 1.89 | 1.948 | 1.976 | 1.966 | 1.994 | 2.012 | 2.023 | 2.027 | 2.084
| РПН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№16 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 267 | 245 | 235 | 267 | 258 | 220 | 252 | 261 | 253 | 261 | 261 | 256 | 200 | 200 | 209 | 205 | 200 | 196 | 147 | 152 | 152 | 151 | 152 | 146
| МВт | 1.775 | 1.645 | 1.638 | 1.753 | 1.717 | 1.609 | 1.706 | 1.746 | 1.717 | 1.768 | 1.793 | 1.843 | 1.577 | 1.573 | 1.616 | 1.602 | 1.559 | 1.53 | 1.292 | 1.339 | 1.336 | 1.325 | 1.328 | 1.296
| МВАр | 2.192 | 2.02 | 1.886 | 2.239 | 2.146 | 1.703 | 2.066 | 2.149 | 2.02 | 2.041 | 1.998 | 1.876 | 1.332 | 1.354 | 1.433 | 1.397 | 1.361 | 1.361 | 0.842 | 0.857 | 0.871 | 0.875 | 0.882 | 0.85
| РПН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№37 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| А | 184 | 185 | 185 | 186 | 187 | 186 | 185 | 186 | 184 | 183 | 183 | 200 | 225 | 238 | 279 | 285 | 290 | 294 | 275 | 281 | 283 | 275 | 276 | 277
| МВт | 1.166 | 1.156 | 1.145 | 1.148 | 1.166 | 1.152 | 1.141 | 1.174 | 1.224 | 1.39 | 1.422 | 1.541 | 1.764 | 1.861 | 2.2 | 2.264 | 2.315 | 2.279 | 2.146 | 2.164 | 2.185 | 2.117 | 2.128 | 2.11
| МВАр | 1.562 | 1.584 | 1.606 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.602 | 1.588 | 1.494 | 1.332 | 1.3 | 1.418 | 1.559 | 1.67 | 1.908 | 1.937 | 1.951 | 2.07 | 1.93 | 1.984 | 2.012 | 1.976 | 1.987 | 2.045
| РПН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГПП-3 РУ-6кВ яч.№40 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
| А | 196 | 195 | 194 | 196 | 194 | 197 | 199 | 202 | 204 | 211 | 209 | 212 | 210 | 206 | 210 | 209 | 224 | 225 | 219 | 215 | 212 | 210 | 210 | 198
| МВт | 1.789 | 1.786 | 1.778 | 1.8 | 1.778 | 1.804 | 1.825 | 1.832 | 1.843 | 1.904 | 1.894 | 1.919 | 1.901 | 1.879 | 1.908 | 1.894 | 2.009 | 2.009 | 1.958 | 1.926 | 1.904 | 1.894 | 1.894 | 1.811
| МВАр | 1.098 | 1.094 | 1.102 | 1.102 | 1.105 | 1.123 | 1.127 | 1.148 | 1.145 | 1.138 | 1.109 | 1.112 | 1.098 | 1.098 | 1.105 | 1.112 | 1.228 | 1.249 | 1.217 | 1.17 | 1.174 | 1.163 | 1.159 | 1.076
| РПН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№10 (Т-1, ввод 2) | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
| А | 133 | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 139 | 147 | 147 | 152 | 147 | 139 | 144 | 143 | 140 | 136 | 136 | 137 | 136 | 133 | 133 | 132
| МВт | 1.339 | 1.343 | 1.332 | 1.328 | 1.332 | 1.336 | 1.336 | 1.346 | 1.411 | 1.483 | 1.48 | 1.516 | 1.469 | 1.397 | 1.44 | 1.433 | 1.397 | 1.357 | 1.361 | 1.372 | 1.368 | 1.336 | 1.343 | 1.328
| МВАр | 0.554 | 0.558 | 0.558 | 0.562 | 0.562 | 0.558 | 0.558 | 0.554 | 0.544 | 0.551 | 0.551 | 0.58 | 0.565 | 0.533 | 0.569 | 0.558 | 0.554 | 0.54 | 0.54 | 0.518 | 0.529 | 0.515 | 0.526 | 0.536
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№13 (Т-1, ввод 1) | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| А | 212 | 194 | 189 | 190 | 201 | 207 | 212 | 214 | 220 | 207 | 214 | 238 | 264 | 251 | 252 | 255 | 258 | 258 | 252 | 249 | 258 | 286 | 282 | 270
| МВт | 1.948 | 1.778 | 1.735 | 1.75 | 1.886 | 1.879 | 1.861 | 1.847 | 1.937 | 1.811 | 1.825 | 1.958 | 2.21 | 2.052 | 2.07 | 2.106 | 2.16 | 2.142 | 2.07 | 2.045 | 2.153 | 2.434 | 2.39 | 2.268
| МВАр | 1.256 | 1.166 | 1.134 | 1.145 | 1.152 | 1.285 | 1.39 | 1.422 | 1.393 | 1.289 | 1.372 | 1.613 | 1.732 | 1.732 | 1.714 | 1.724 | 1.71 | 1.739 | 1.732 | 1.706 | 1.728 | 1.865 | 1.854 | 1.843
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№40 (Т-2, ввод 1) | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| А | 117 | 120 | 118 | 119 | 119 | 124 | 131 | 130 | 130 | 131 | 136 | 132 | 124 | 125 | 124 | 125 | 127 | 126 | 130 | 129 | 129 | 126 | 128 | 126
| МВт | 0.958 | 1.001 | 0.979 | 0.994 | 0.994 | 1.055 | 1.159 | 1.138 | 1.152 | 1.163 | 1.202 | 1.159 | 1.058 | 1.051 | 1.037 | 1.058 | 1.069 | 1.055 | 1.094 | 1.087 | 1.084 | 1.058 | 1.069 | 1.058
| МВАр | 0.835 | 0.85 | 0.835 | 0.857 | 0.853 | 0.853 | 0.85 | 0.835 | 0.806 | 0.778 | 0.803 | 0.778 | 0.778 | 0.817 | 0.796 | 0.81 | 0.821 | 0.832 | 0.86 | 0.846 | 0.864 | 0.846 | 0.864 | 0.864
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ГПП-4 РУ-6кВ яч.№45 (Т-2, ввод 2) | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| А | 189 | 185 | 173 | 174 | 178 | 213 | 226 | 262 | 265 | 264 | 263 | 269 | 248 | 272 | 266 | 266 | 262 | 265 | 260 | 260 | 259 | 265 | 257 | 261
| МВт | 1.757 | 1.742 | 1.608 | 1.615 | 1.658 | 1.913 | 1.958 | 2.122 | 2.17 | 2.158 | 2.184 | 2.227 | 2.143 | 2.27 | 2.174 | 2.203 | 2.174 | 2.237 | 2.167 | 2.153 | 2.153 | 2.232 | 2.141 | 2.177
| МВАр | 1.07 | 1.027 | 1.015 | 1.025 | 1.039 | 1.325 | 1.5 | 1.896 | 1.838 | 1.793 | 1.711 | 1.745 | 1.512 | 1.778 | 1.769 | 1.752 | 1.714 | 1.711 | 1.723 | 1.718 | 1.726 | 1.745 | 1.73 | 1.769
| РПН | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

## п.11б.3
Баланс эл. энергии за 2013г.
| электроэнергии, кВт.ч. |  |  |  | Собственное потребление, кВт.ч. |  |  |  | Объем отдачи электроэнергии Потребителям, кВт.ч. |  |  |  |  | Объем потерь
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | кВт.ч.
январь | 24015906.88 |  |  |  | 21341644 | [5 empty] | 2571146 | 20194 | 2591340 | 82922.88
февраль | 23446242.824 |  |  |  | 21047816 | [5 empty] | 2306505 | 17552 | 2324057 | 74369.824
март | 25229822.5 |  |  |  | 22743945.028 | [5 empty] | 2390353 | 18443 | 2408796 | 77081.472
апрель | 26237386.7 |  |  |  | 24204097.988 | [5 empty] | 1965329 | 4912 | 1970241 | 63047.712
май | 26549598.4 |  |  |  | 24775642 | [5 empty] | 1718939 | 11 | 1718950 | 55006.4
июнь | 24949488.9 |  |  |  | 23201801.028 | [5 empty] | 1693496 |  | 1693496 | 54191.872
июль | 13925526.7 |  |  |  | 11966672.02 | [5 empty] | 1898115 |  | 1898115 | 60739.68
август | 25932586.5 |  |  |  | 22942090.956 | [5 empty] | 2822178 | 75589 | 2897767 | 92728.544
сентябрь | 24976441.3 |  |  |  | 20625356.956 | [5 empty] | 4039849 | 176318 | 4216167 | 134917.344
октябрь | 27014458.2 |  |  |  | 22344233.016 | [5 empty] | 4362851 | 162561 | 4525412 | 144813.184
ноябрь | 24818965.2 |  |  |  | 20229008.976 | [5 empty] | 4290674 | 156958 | 4447632 | 142324.224
декабрь | 22224791.6 |  |  |  | 17280815 | [5 empty] | 4624496 | 166179 | 4790675 | 153301.6
ВСЕГО | 289321215.704 |  |  |  | 252703122.968 | [5 empty] | 34683931 | 798717 | 35482648 | 1135444.736

## п. 11б.5
Потери электрической энергии по уровням напряжения 2013 г.
месяцы | Объем потерь, кВт.ч.
| ВН | СН 1 | СН-2 | НН | Всего
Январь |  |  | 82276.672 | 646.208 | 82922.88
Февраль |  |  | 73808.16 | 561.664 | 74369.824
Март |  |  | 76491.296 | 590.176 | 77081.472
Апрель |  |  | 62890.528 | 157.184 | 63047.712
Май |  |  | 55006.048 | 0.352 | 55006.4
Июнь |  |  | 54191.872 | 0 | 54191.872
Июль |  |  | 60739.68 | 0 | 60739.68
Август |  |  | 90309.696 | 2418.848 | 92728.544
Сентябрь |  |  | 129275.168 | 5642.176 | 134917.344
Октябрь |  |  | 139611.232 | 5201.952 | 144813.184
Ноябрь |  |  | 137301.568 | 5022.656 | 142324.224
Декабрь |  |  | 147983.872 | 5317.728 | 153301.6
1135444.736
| СН-2 | НН | другие сети |  |  |  | СН-2 | НН
| 46133.44 | 646.208 | 36143.232 |  |  | 82922.88 | 82276.672 | 646.208 | 82922.88
| 41443.392 | 561.664 | 32364.768 |  |  | 74369.824 | 73808.16 | 561.664 | 74369.824
| 41919.392 | 590.176 | 34571.904 |  |  | 77081.472 | 76491.296 | 590.176 | 77081.472
| 32228.224 | 157.184 | 30662.304 |  |  | 63047.712 | 62890.528 | 157.184 | 63047.712
| 25732 | 0.352 | 29274.048 |  |  | 55006.4 | 55006.048 | 0.352 | 55006.4
| 25022.272 | 0 | 29169.6 |  |  | 54191.872 | 54191.872 | 0 | 54191.872
| 24539.808 | 0 | 36199.872 |  |  | 60739.68 | 60739.68 | 0 | 60739.68
| 50860.864 | 2418.848 | 37448.16 | 2000.672 |  | 92728.544 | 90309.696 | 2418.848 | 92728.544
| 84833.504 | 5642.176 | 41670.336 | 2771.328 |  | 134917.344 | 129275.168 | 5642.176 | 134917.344
| 91548 | 5201.952 | 43357.728 | 4705.504 |  | 144813.184 | 139611.232 | 5201.952 | 144813.184
| 91313.248 | 5022.656 | 41600.736 | 4387.584 |  | 142324.224 | 137301.568 | 5022.656 | 142324.224
| 96208.608 | 5317.728 | 46866.624 | 4908.64 |  | 153301.6 | 147983.872 | 5317.728 | 153301.6
| 651782.752 |  |  |  |  | 1135444.736 |  |  | 1135444.736