Электроснабжение предприятия и оказание услуг по транспортировке

Организация электроснабжения

Производственная площадка ОАО «Воронежсинтезкаучук» получает электроэнергию по сетям ОАО «Воронежэнерго»:

110кВ - по трем воздушным линиям (ВЛ-110-15, ВЛ-110-16, ВЛ-110-19) от подстанции № 12 (Южная);

по двум воздушным линиям (ВЛ-110-43, ВЛ-110-44) от подстанции №40 (Кировская);

6кВ - по четырём кабельным линиям 6кВ (КЛ-6-106, КЛ-6-107,КЛ-6-113, КЛ-6-122) от ТЭЦ-1;

Береговая насосная станция, находящаяся на территории ТЭЦ-1, запитывается от внутренних сетей 6кВ ТЭЦ-1;

Распределительная электрическая схема предприятия состоит из главных понизительных подстанций с первичным напряжением 110кВ (ГПП –1, 2, 3, 4) и ряда внутренних транзитных и тупиковых подстанций (ТП 6кВ) и распределительных устройств (РУ6кВ). Конечные потребители используют электроэнергию напряжением: 0,22кВ, 0,38кВ, 0,5кВ, 6кВ.

В целом предприятие считается электроприёмником I категории по надёжности электроснабжения. Все главные понизительные подстанции (ГПП) и подстанции (ТП-6кВ) оборудованы системами АВР-6кВ, а также имеют аварийные дополнительные кабельные перемычки 6кВ, позволяющие запитываться практически от любого источника электропитания. Имеющиеся на предприятии потребители особой группы I категории (системы ПАЗ, системы АСУТП,  эл.схемы отсечных задвижек,  и т.д.) имеют дополнительное, независимое питание от источников бесперебойного питания (ИБП).

Анализируя надёжность электроснабжения предприятия в 2009-2010г. следует отметить, что в 99% случаев отмеченных нарушений произошло во внешних системах электроснабжения (линиях.110 кВ, 220кВ, подстанционном оборудовании районных подстанций «Южная» и «Кировская») принадлежащим различным энергоснабжающим, транспортирующим и перерабатывающим организациям, в том числе и ОАО «Воронежэнерго». На проведённых совещаниях в ОАО «Воронежэнерго». по вопросам надёжности электроснабжения предприятий города и области, открыто высказано мнение, что предприятия должны сами в большей мере заботиться о своей безопасности и надёжности электроснабжения. Выделять больше финансовых и материальных средств на развитие программ внедрения средств защиты от возникающих перебоях снабжения электроэнергии.

Совместные мероприятия с ПО «Северные электрические сети» ОАО «Воронежэнерго» - МРСК – Центра  по вопросам исключения нарушений подачи некачественной электрической энергии.

В течение 2008-2009г. со стороны обеих организаций выполнены следующие мероприятия:

- ПО «Северные электрические сети» ОАО «Воронежэнерго» - МРСК – Центра

1.Расчистка трасс прохождения линий электропередачи 110кВ № 15, 16, 19, 43, 44 питающих   наше предприятие;

2.Замена изоляторов линий электропередачи 110кВ № 15, 16, 19, 43, 44

3. Верховой осмотр линий электропередачи 110кВ № 15, 16, 19, 43, 44

4 Тепловизионный контроль коммутационного электрооборудования ОРУ110 кВ П/СТ№12 «Южная» и П/СТ № 40 «Кировская».и д.р.

В соответствии с разработанной на нашем предприятии программы повышения надёжности электроснабжения в период 2006г.-2010г. намечены и внедряются следующие мероприятия :

- Капитальный ремонт главных понизительных трансформаторов 110/6 кВ

мощностью 32000 кВА – 6шт

- Замена вводов на масляных выключателях МКП – 110 –  18шт.

- Замена кабельных линий 6кВ – 8.3км.

- Установка источников бесперебойного питания различной мощности – 6шт.

- Проведён тепловизионый контроль оборудования подстанций, распределительных устройств 6кВ  и РП технологических цехов всех напряжений

( 110кВ, 6кВ, 0,5кВ, 0,4кВ, 0,2кВ).

Корпоративные:

- Внедрение источников беперебойного питания (ИБП) ;

- Замена устаревшего электрооборудования;Внедрение АСОДУ Э

Внутризаводские:

1. Приминение современных устройств самозапуска;

2. Применение современной диагностической аппаратуры (тепловизор и др.);

3. Организация аварийных межподстанционных кабельных связей внутри промплощадки;

В соответствии с постановлением РЭК ОАО «Воронежсинтезкаучук» включен в Реестр как сетевая организация, в отношении которой осуществляется государственное регулирование.

Зона действия     ОАО «Воронежсинтезкаучук» по оказанию услуг как сетевой организацией является:

- промышленная площадка самого предприятия, улицы Ленинский пр, Меркулова, Менделеева, Лебедева, Красный октябрь.

- Перечень абонентов, категории потребителей и уровни напряжения,  которым ОАО «Воронежсинтезкаучук» оказывает услуги связанные с транспортировкой электрической энергии.

| № п/п | Наименование транзитных потребителей | Уровни напряжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Автоматика» | ВН |
| 2 | ОАО "Воронежская энергосбытовая компания": | СН2 |
| 3 | МОУ МУК №2 бюджет | СН2 |
| 4 | ОГСК "Левобережник" население | СН2 |
| 5 | ЗАО "ТЖБИ-4" | ВН |
| 6 | МУЗ ГП №18 бюджет | СН2 |
| 7 | ВФ ВГУП НИИСК | СН2 |
| 8 | ИП Ситников В.В. | ВН |
| 9 | ООО ОКС "Левобережник" | СН2 |
| 10 | ИП Добросоцких Галина Викторовна | СН2 |
| 11 | ИП Попов А.П. | СН2 |
| 12 | ООО "Химмонтаж" | СН2 |
| 13 | ГСК "Кировец" население | СН2 |
| 14 | ОАО "СРСУ-7" | СН2 |
| 15 | ООО "Еврофлекс" | СН2 |
| 16 | ООО "ТОР ВМ" | ВН |
| 17 | ООО "Корифей" | СН2 |
| 18 | ООО "Артмес" | СН2 |
| 19 | МКП " ВЖКК" население | СН2 |
| 20 | ООО "Базис-К" | СН2 |
| 21 | ООО ПСК "Биосинтез" | СН2 |
| 22 | ГСК "Гигант" население | СН2 |

Полезный отпуск электроэнергия переданной на нужды абонентов предприятия составила:

2009г  - 20197,3 МВт.ч.

2010г  25435,24 МВт.ч

Покупка электроэнергии на компенсацию потерь осуществляется по договору купли – продажи(поставки) электроэнергии № 1953 от 01.12.2010г между ОАО «Сибурэнергоменеджмент» и ОАО «Воронежсинтезкаучук» составила:

2009г  - 667.71 МВт.ч. на сумму- 654,333 т. руб

2010г  – 840.81 МВт.ч на сумму – 993,126 т. руб

Мероприятия, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям предприятия осуществляются согласно техническим условиям на электроснабжение для каждого потребителя индивидуально согласно нормативов и правил, а так же возможностью предприятия и включают в себя:

- Точка подключения.

- Категория надежности потребителя.

- Технические характеристики оборудования.

- Проект электроснабжения.

# ТРАНСФОРМАТОРЫ   СИЛОВЫЕ

# ГПП-1

Т-1                                                   Т-2

Завод изготовитель: г. Запорожье                                             ТЭЗ г. Тольятти

Год выпуска:                      1964                                                    1965

Год установки:

Вес трансформатора:        115,5 т                                                 117,6 т

Вес масла:                           35,2 т                                                  35,5 т

ТУОВБ517025                                                                           ТУОВБ517025

Тип:              ТД ТНГ – 31500 / 110                                        ТД ТНГ- 31500 /110

Заводской    № 57474                                                                    № 285

Мощность:     кВА             31,5 /     /                                         31,5 /     /

Частота:         Гц                              50                                           50

Число фаз:                                           3 / 3 / 3                            3 /3 /3

Напряжение: кВ                              110 /35 / 6                          110 /35 /6

Сила тока:    А

Потери холостого хода: Ра   кВт       92,25                                72

Потери короткого замыкания: кВт

Способ заземления нейтрали:

Схема и группа соединений обмоток:

Y0 /Y0 /   - 12 – 11                                     Y0 / Y0 /  - 12 -11

ГПП-2

Т-1                                                           Т-2

Завод изготовитель : г. Тольятти                                              г. Тольятти  Г- 4616

Год выпуска :              1983                                                         1981

Год установки :           1983                                                         1983

Вес трансформатора :  72 т                                                         72 т

Вес масла :                    23 т                                                         23 т

ТУ

Тип :            ТРДН –32000 / 110 –76 –У1                       ТРДН – 32000/110 – 76 –У1

Заводской     № 13858                                                                № 12301

Мощность : кВА            32 /      /                                               32 /      /

Частота :      Гц               50                                                            50

Число фаз :                3 / 3 / 3                                                      3 /3 /3

Напряжение : кВ       110 /6 / 6                                                   110 /6 /6

Сила тока :       А

Потери холостого хода : Pа       кВт   39                                      31,5

Потери короткого замыкания : кВт   144,74                               146,35

Способ заземления нейтрали :

Схема и группа соединения обмоток :

Y0 / / -11 – 11                            Y0 /  /  -11 - 11

Тип переключателя :

Способ охлаждения :          масляное с принудительным дутьём

ТРАНСФОРМАТОРЫ  СИЛОВЫЕ

ГПП - 3

Т-1                                                           Т-2

Завод изготовитель : г. Тольятти 133 / 645                               г. Тольятти 123 / 645

Год выпуска :              1969                                                         1969

Год установки :           1973                                                         1973

Вес трансформатора :  84,5т                                                          84,5 т

Вес масла :                    24,5т                                                          24,5 т

ТУ

Тип :                     ТРДН –32000 / 110                                    ТРДН – 32000/110

Заводской     № 3179                                                                № 2507

Мощность : кВА            32 /16 / 16                                         32 / 16 /16

Частота :      Гц               50                                                            50

Число фаз :                3 / 3 / 3                                                      3 /3 /3

Напряжение : кВ       110 /6 / 6                                                   110 /6 /6

Сила тока :       А       167,2 /847 /1466                                     167,2 /847 / 1466

Потери холостого хода : Pа       кВт    48,6                                   46,5

Потери короткого замыкания : кВт на V ступени 186,19               186,6

Способ заземления нейтрали :

Схема и группа соединения обмоток :

Y0 / / -11 – 11                            Y0 /  /  -11 - 11

ГПП - 4

Т-1                                                           Т-2

Завод изготовитель : г. Тольятти - 23                               г. Тольятти - 23

Год выпуска :              1984                                                         1985

Год установки :           1986                                                         1986

Вес трансформатора :       т                                                           т

Вес масла :                         т                                                           т

ТУ

Тип :            ТРДН –25000 / 110 – 79У1                        ТРДН – 25000/110 – 79У1

Заводской     № 14299                                                                № 15337

Мощность : кВА            25  /    /                                                   25 /    /

Частота :      Гц               50                                                            50

Число фаз :                3 / 3 / 3                                                      3 /3 /3

Напряжение : кВ       110 /6 / 6                                                   110 /6 /6

Сила тока :       А       125,5 /       /                                                 125,5 /     /

Потери холостого хода : Pа       кВт    23,25                                   24

Потери короткого замыкания : кВт     124,76                              129,97

Способ заземления нейтрали :

Схема и группа соединения обмоток :

Y0 / / -11 – 11                            Y0 /  /  -11 - 11

Список трансформаторов участвующих в передаче электрической энергии

| № П\П | НОМЕР П\СТ | НОМЕР ТР-РА | ТИП ТР-РА | МОЩТЬ (кВА) | НАПРЯЖЕНИЕ НН (кВ) | НОМТОК ВН (А) | НОМТОК НН (А) | ГРУППА СО- ЕДИНЕНИЙ | НАПРЯЖ. КОРОТК. ЗАМЫК. | ГОД ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ГОД ВЫПУСКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П/ст-16 | Т-1 | ТМ-400/10 | 400 | 0,4 | 38,5 | 478 | Y/Y-12 | 4,45 | 1973 | 1973 |
| 2 | П/ст-22 | Т-3 | ТМ-1000/6 | 1000 | 0,4 | 96,2 | 1445 | ∆/Yн-11 | 5,31 |  | 1989 |
| 3 | П/ст-22 | Т-4 | ТМ-1000/6 | 1000 | 0,4 | 96,2 | 1445 | ∆/Yн-11 | 5,35 |  | 1989 |
| 4 | П/ст-31 | Т-1 | ТМЗ-630/6 | 630 | 0,4 | 57,74 | 610 | Y/Y-0 | 5,45 | 1973 | 1972 |
| 5 | П/ст-31 | Т-2 | ТМ-320/6 | 320 | 0,4 | 30,8 | 462 | Y/Y0-12 | 4,38 | 1973 |  |

| 6 | ##### П/ст-2 | Т-1 | ТС-160/0,5 | 160 | 0,38 | 18,5 | 230 | Y/Y0/∆-12-11 | 4,3 | 1966 | 1965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ##### П/ст-2 | Т-2 | ТС-160/0,5 | 160 | 0,38 | 18,5 | 230 | Y/Y0/∆-12-11 | 4,3 | 1966 | 1963 |
| 8 | ##### П/ст-13 | Т-1 | ТМ/100/6 | 100 | 0,22 | 9,6 | 144 | Y/∆-11 | 5,6 | 1949 | 1949 |
| 9 | П/ст-13 | Т-2 | ТСМА-100/6 | 100 | 0,22 | 9,62 | 144 | Y/∆-11 | 4,51 | 1963 | 1963 |
| 10 | П/ст-13 | Т-3 | ТАМ-1000/10 | 1000 | 0,525 | 96,2 | 1100 | Y/∆-11 | 5,32 |  | 1964 |
| 11 | П/ст-13 | Т-4 | ТАМ-750/10 | 750 | 0,525 | 76,2 | 825 | Y/∆-11 | 5,01 | 1964 | 1964 |
| 12 | П/ст-23 | Т-1 | ТАМ-1000/6 | 1000 | 0,4 | 96,3 | 1445 | Y/Y0-12 | 5,61 |  |  |
| 13 | П/ст-29 | Тр-р | ТМ-400 | 400 | 0,4 | 38,5 | 578 | Y/Y-0 | 4,67 |  | 1968 |
| 14 | П/ст-46 | Тр-р | ТМАф-630 | 630 | 0,4 | 60,6 | 910 | Y/Y0-12 | 5,7 | 1968 | 1965 |
| 15 | П/ст-49 | Т-1 | ТСМА-180/6 | 180 | 0,4 | 17,3 | 260 | Y/Y0-12 | 4,24 | 1965 | 1964 |
| 16 | П/ст-49 | Т-2 | ТСМИ-180/6 | 180 | 0,4 | 17,3 | 260 | Y/Y0-12 | 4,25 | 1965 | 1964 |
| 17 | П/ст-51а | Т-1 | ##### ТМЗ 10У3 | 1000 | 0,4 | 92,2 | 1443 | ∆/Yн-11 | 5,5 | 1993 | 1992 |
| 18 | П/ст-51а | Т-2 | ТМЗ 10У3 | 1000 | 0,4 | 96,2 | 1443 | ∆/Yн-11 | 5,6 | 1993 | 1992 |

| 19 | П/ст-4 | Т-1 | ТМ-1800/10 | 1800 | 0,525 | 173 | 1980 | Y/∆-11 | 5,47 |  | 1961 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | П/ст-4 | Т-3 | ТМ-560/10 | 560 | 0,5 | 53,9 | 616 | Y/∆-11 | 5,65 |  | 1948 |
| 21 | П/ст-5 | Т | ТМ-320/6 | 320 | 0,4 | 30,8 | 462 | Y/Y0-12 | 5,28 | 1970 | 1961 |
| 22 | П/ст-32 | Тр-р | ТМ-100 | 100 | 0,4 | 9,62 | 144,5 | Y/Y0-12 | 5,6 |  |  |
| 23 | П/ст-48 | Тр-р | ТМЗ-630/10 | 630 | 0,4 | 60,6 | 910 | Y/∆-11 | 5,8 | 1971 | 1967 |
| 24 | П/ст-53 | Т-3 | ТМЗ-1000/6 | 1000 | 0,4 | 96,3 | 1445 | Y/Y0-12 | 5,84 | 1975 | 1975 |
| 25 | П/ст-53 | Т-4 | ТМЗ-1000/6 | 1000 | 0,4 | 96,3 | 1445 | Y/Y0-12 | 5,78 | 1975 | 1975 |

| 26 | П/ст-1 | Т-1 | ТАМ-1000/10 | 1000 | 0,525 | 96,2 | 1100 | Y/∆-11 | 5,14 | 1964 | 1964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | П/ст-1 | Т-4 | ТМ-400/6 | 400 | 0,23 | 38,5 | 1004 | Y/Y-0 | 4,81 | 1975 | 1972 |
| 28 | П/ст-1 | Т-5 | ТМ-400 | 400 | 0,4 | 38,5 | 577,5 | Y/Y0-12 | 4,61 |  | 1980 |
| 29 | П/ст-14 | Т-1 | ТМ-560/6 | 560 | 0,4 | 53,9 | 808 | Y/Y0-12 | 5,58 |  | 1962 |
| 30 | П/ст-14 | Т-2 | ТСМ-560/6 | 560 | 0,4 | 53,9 | 808 | Y/Y0-12 | 4,76 |  | 1964 |
| 31 | П/ст-14 | Т-3 | ТСМА-100/6 | 100 | 0,23 | 9,62 | 251 | Y/Y0-12 | 4,6 |  | 1962 |
| 32 | П/ст-30 | Т-1 | ТСМА-320/6 | 320 | 0,4 | 30,8 | 462 | Y/Y0-12 | 4,47 | 1965 | 1965 |